客 户 报 装 技 术 方 案

第  1  次方案

一、用户名称：北京航空食品有限公司

二、报装号码：R-BD-012

三、现场核实情况：

1、用电地址：北京市顺义区南法信府前街47号

2、现有设备：无

3、新增设备：新增2座10kV箱式变电站（单座箱变安装2台630kVA变电器）

4、批准新增变压器容量：2520kVA

四、技术方案：

1．供电方案

根据北京航空食品有限公司新能源食品车充电需求，需在航食院内新建2座10kV箱式变电站满足用电需求。

根据客户的用电申请，按照安全、经济、合理的原则，结合供电条件及客户用电性质，经现场勘察，确定供电方案如下：

新建2座10kV箱式变电站，其中1号箱变两路进线分别由k8开闭站215开关、225开关两段不同10kV母线双路电源供电，2号箱变由1号箱变双路供电。考虑后期用电需求，1号箱变建议开关柜设置为2进6出，2号箱变建议开关柜设置为2进2出。进线电缆型号选用ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2，供电电缆沿部分原有管网以及新建管网敷设，新建电缆管网应依据设计标准图集建设，并预留备用管及做好防水，具体敷设路径以现场踏勘及物探结果为准。电缆进出建筑物应采用柔性封堵装置封堵。敷设供电电缆的同时敷设一条24芯单模光纤至K8开闭站，并在箱变安装电力监控设备一套，需将监控系统接入现有首都机场电网集中监控系统（或上游电源站），接受统一用电调度管理。

建成后应按要求开展交接试验，相关接地、继电保护应按相关电气规程进行设计，定值需按设计要求进行整定计算。施工结束后，提交箱变设备及电缆试验报告，综保整定值交由供电站审核，经现场验收合格，双方签订代维合同或高压客户用电安全协议书后方可投入运行。

K8开闭站剩余空开关，北京航空食品有限公司具有其中1路开关产权及使用权，需与中国国际航空公司再协调1路开关使用权，上述方案方可实施。

3．计量方案

计量采用高供高计，首端计量方式，由K8开闭站215、225出线柜内分别安装高压计量表，电能表选用3×100V三相三线智能电能表，电能表支持正、反向有功计量、分时计量，具有电能质量参数测量（电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等）功能，电能表需满足相应国家规范；电能表精度、互感器精度不应低于0.5S级，电能表量程与互感器量程应相匹配，变比需满足计量要求；电能表应具有双RS485通讯接口，将485-2接口通过485屏蔽线与K8内专变采集终端或与之相连的电能表并联；电能计量装置的安装接线应符合DL/T 825-2021电能计量装置安装接线规则与DL∕T 448-2016 电能计量装置技术管理规程的要求；电能表通信规约应符合DL/645-2007版及以上要求；电能表需经检定合格，并将检定证书提交销售分公司备案，表具验收合格后供能，并应做好铅封。

用户供电协议需与销售分公司于供电前确认。

4．应遵守的标准规范（不仅限于）

《首都机场电网客户供电报装10kV及以下工程技术标准》
《DB11T／1147 10kV及以下配电网建设技术规范》

《DB11／T963 电力管道建设技术规范》

《GB50053 20kV及以下变电所设计规范》

《GB50217 电力工程电缆设计规范》

《GB50062  电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

《GB50147  电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

《GB50254  电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《GB50168  电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》

《GB50150  电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

5．界面划分

根据国家相关标准和动力能源公司规定，以电源接入点为分界点，k8开闭站10kV馈线柜接入点以下设备（含电缆、光纤、监控设备等）产权归用户所有，设备的运行、维护、抢修等责任由用户负责，动力能源公司负有能源使用监管责任。如需委托运维，需另行办理委托运维手续，并于相应变电设施正式送电前完成运维手续的办理工作。

变电站投运后，用户有义务配合供电方进行停电工作。

五、接用简图

六、首都机场供电方式

1．供电电源电压等级和接地方式：10.5kV，经小电阻接地系统

2．供电回路：双回路

七、方案说明

1．用电方应按照相关政策规定，承担相应的配电设施建设费用；应按照相关规范要求，提供配电设施安装和运行的场所；

2．本供电方案是供用电双方进行工程设计、施工、验收的依据；

3．本供电方案在双方确认后原则上不得随意改动。由于用电方原因，如客户名称、用电地址、用电性质、重要等级、用电最大负荷、供电电源点、外电源路径、供电方式等影响供电方案可行性的重要因素发生变化时，用电方应主动提交变更资料，供电方负责修改或重新编制供电方案。由于供电方或第三方原因确需修改供电方案的，由供用电双方协商确定后，重新编制供电方案。

4．如用电方申请用电为临时用电，供电期限一般不超过2年，到期后如继续使用，需办理延期手续，逾期不办理的，供电方可终止供电。

5．需委托具备资质的设计单位、施工单位进行相关设计、施工工作，并将相关单位资质文件送动力能源公司备案。

6．电气设备应选择具有生产许可证、产品合格证及电网入网产品。

7．依据供电方案及相关设计规范设计完成后，需按要求提交设计方案及图纸到动力能源公司进行沟通审核，沟通审核通过后方可实施。