需求书

- 需求项目明细

| 序号 | 清洗位置 | 清洗项目 | 单位 | 数量 | 清洗频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热厨房 | 排油烟罩、烟 管烟道、厨具 灶具、排风 口、3套风机 | 套 | 1 | 每季度1次 |
| 2 | 面包房 | 烟管烟道、排 风口、1套风 机 | 套 | 1 | 每季度1次 |
| 3 | 员工餐厅 | 排油烟罩、烟 管烟道、厨具 灶具、1套风 机 | 套 | 1 | 每季度1次 |
| 4 | 油烟净化器 | 5台净化机组 | 台 | 5 | 每季度1次 |

- 清洗热厨房、员工餐厅、面包房3个车间内2套排油烟罩（内含前挡板、后挡板、喷淋嘴、挡火篦子、油槽）、烟管烟道、排风口、厨具灶具；及楼顶5台油烟净化器、5台排烟风机及管道等，详见下表：

- 标准和要求

作业后的部位达到国家相关要求标准或同行业所要求的标准，并出具消防部门认可的清洗报告。

A烟道及弯头：1、管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无老油垢，且看不到液体油状物和油腻感；2、修复铲平推15公分，铲面无明显油污和液体油状物；3、清理完毕后，烟道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理；4、管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命；5、管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不作为清洗合格与否的依据；6、管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。

B油烟净化器：1、净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；2、可拆卸挡油网子上面没有油腻，网面发亮；并恢复原有通透性；3、不可拆卸挡油网经处理后应基本恢复原有通透性；4、净化器线路连接正常。

C风机：清洗后的风机机箱底部无沉积油污，可触及到的区域均应进行除油、除后处理；

A、B、C三项均采用施工前后录像(照片)对比。