## 报价单
（西南航食）消防整改清单
报价时间： 2025年7月
序号 | 项目名称 | 维修 更换 数量 | 维修更换数设备主要参数 | 单位 | 单价 | 小计 （金额） | 税率 | 备注
1 | 消防报警系统
1.1 | 消防主机\主板 | 1 | ○ 额定电压：220V/AC；50HZ ○ 备用电源：选配12V/38AH赛特品牌的蓄电池两块（超过8128点以上时四块） ○ 功 耗：300W ○ 总线电压：18V～24V ○ 线 制：二总线 ○ 输出回路：最多时64个回路 ○ 每一回路地址容量：254个 ○ 单机总线地址容量：最大16256。 ○ 主机输出的继电器信号：1组火警DC24V输出信号，1组警铃DC24V输出信号。 ○ 多线联动容量：8路启动和停止信号输出，并可以扩展回路。 ○ 工作环境：温度： 0℃～＋50℃；湿度：≤92% | 台
1.2 | 回路板 | 1 |  | 张
1.3 | 隔离模块 | 4 | ○ 工作电压：DC24V，无极性 ○ 工作电流：监视状态 ≤300uA ○ 负载能力：输出1≤200mA 输出2≤100mA ○ 使用环境： 温度 -20℃～50℃；相对湿度 ≤92%（40℃） ○ 外形尺寸：100mm×82mm×34mm | 只
1.4 | 感烟探测器 | 104 | ○ 工作电压： 18-24V脉冲 ○ 静态电流：≤400uA ○ 报警电流：1.5mA-3mA ○ 工作确认灯：红色闪亮 ○ 火警确认灯：红色常亮 ○ 编码方式：电子编码 ○ 编码范围：1—254 ○ 线 制：二总线无极性 ○ 外形尺寸：直径104mm×高51mm。 ○ 工作环境：温度: 0℃—50℃；湿度: ≤92%（40±2℃） 德国进口芯片，智能型、两总线无极性 | 只
1.5 | 感烟探测器底座 | 104 | 组合配套配件 | 只
1.6 | 感温探测器 | 80 | ○ 工作电压： 18-24V脉冲 ○ 静态电流：≤400uA ○ 报警电流：1.5~3mA ○ 工作确认灯：红色闪亮 ○ 火警确认灯：红色常亮 ○ 编码方式：电子编码 ○ 编码范围：1—254 ○ 线 制：二总线无极性 ○ 外形尺寸：直径102mm×高48.4mm。 ○ 环境条件：储存温度: -20℃—70℃；工作温度：-10℃—50℃（相对湿度: ≤92%）；动作温度：54℃—65℃ 德国进口芯片，智能型、两总线无极性 | 只
1.7 | 感温探测器底座 | 80 | 组合配套配件 | 只
1.8 | 手动报警按钮 | 9 | ○ 工作电压：18-24V脉冲 ○ 工作电流：静态电流≤300μA 火警电流：1.5mA-3mA ○ 工作确认灯：红灯闪亮 ○ 火警确认灯：红灯常亮 ○ 输出触点容量：DC30V 0.5A ○ 环境条件： -10℃～+55℃； 相对湿度≤92%（40℃） ○ 线 制：二总线无极性 ○ 外形尺寸：明装 86mm×86mm×43mm ○ 编码方式：电子编码 ○ 编码范围：1～254 ○ 电话插孔：Φ3.5 | 只
1.9 | 手动报警按钮底座 | 9 | 组合配套配件 | 只
1.10 | 消火栓按钮 | 34 | ○ 工作电压：18-24V脉冲 ○ 工作电流：静态电流≤300μΑ 火警电流 1.5mA-3mA ○ 工作确认灯：红灯闪亮 ○ 启动确认灯：红灯常亮 ○ 回答指示灯：绿灯闪亮 ○ 外部供电：DC24V 或DC12V ○ 输出触点容量：DC30V 0.5A ○ 工作环境：温 度-10℃～+50℃ ；相对湿度≤92%（40℃） ○ 线制：二总线无极性 ○ 外形尺寸：86mm×86mm×43mm ○ 编码方式：电子编码 ○ 编码范围：1～254 | 只
1.11 | 消火栓按钮底座 | 34 | 组合配套配件 | 只
1.12 | 电话模块 | 1 |  | 只
1.13 | 控制模块 | 10 | ○ 总线工作电压：18—24V 脉冲 ○ 总线工作电流： ≤450μA ○ 启动电流： ≤450μA ○ 工作确认灯：绿色 ○ 输出动作指示灯：红色 ○ 输入动作指示灯：红色 ○ 输出触点容量：AC125V 1A； DC30V 2A ○ 编码方法：电子编码 ○ 编码范围：1～254 ○ 线制：二总线无极性 ○ 工作环境：温 度： -10℃～+55℃；相对湿度：≤92%（40℃） ○ 外形尺寸：100mm×82mm×34mm | 只
1.14 | 维修线路 | 700 | ZR-RVS2×1.5 | 米
1.15 | 消防主机备电电池 | 4 | 12V24A | 只
1.16 | 消防标识标注 | 1282 | 本项目每个消防设施设备点位进行标识标注 | 只
1.17 | 现场设备清洗 | 1001 | 本项目每个消防设施设备现场点位进行清洗 | 只
1.18 | 调试消防设备费 | 1 | 本项目每个消防设施设备现场点位进行测试、调试， | 项
1.19 | 小计 |  |  |  |  | 0
2 | 消防应急疏散
2.1 | 更换疏散指示牌 | 160 | 执行标准 GB17945-2010 额定电源电压 24V36V220V高低压通用 主电功耗 1W 外壳防护等级 IP30 使用光源名称和参数 LED、DC3.0V 0.2W 光源型号 4014 应急输出表面亮度 50cd/m2-300cd/m2 应急转换时间 ≤ 5S 应急工作时间 90min 使用环境温度 0℃ ~55℃ 适应环境相对湿度 <95% 安装方式 壁挂式 外形尺寸 352mm×138mm×15mm | 只
2.2 | 维修线路 | 15 | ZR-BV1*2.5 | 处
2.3 | 小计 |  |  |  |  | 0
3 | 消火栓系统
3.1 | 定制消火栓箱门框 | 3 | 材质：不锈钢 尺寸:1800*700*200 | 套 |  |  |  | 含拆除原有
3.2 | 消火栓箱 | 2 | 材质：不锈钢 尺寸:1800*700*200 | 套 |  |  |  | 含拆除原有
3.3 | 消火栓门把手 | 100 | 材质：塑料 | 个
3.4 | 管道阀门 | 2 | 通径规格：DN100 连接方式：沟槽 | 套 |  |  |  | 含拆除原有
3.5 | 消火栓系统调试 | 1 | 系统项 | 项
| 小计 |  |  |  |  | 0
4 | 泵房设备及自动喷淋系统
4.1 | 缓闭式止回阀 | 3 | 通径规格：DN200 工作压力MPa :1.6 密封试验MPa:3.2 强度试验MPa:6.4 | 台 |  |  |  | 含调试水泵出水管道应力
4.2 | 水锤消除器 | 5 | 驱动方式：水压 连接形式：法兰 压力环境：常压 | 台 |  |  |  | 含拆除管道及安装管件DN100配件
4.3 | 管道阀门 | 8 | 通径规格：DN150 连接方式：法兰 | 套 |  |  |  | 带启闭标识
4.4 | 屋顶水箱液位装置 | 1 | 通径规格：Ф10 | 套
4.5 | 稳压装置管道阀门 | 2 | 明杆\铜质带启闭标识球阀 | 套 |  |  |  | DN50
4.6 | 喷淋头 | 50 | 安装方式：下喷 流量系数：K=80 通径规格：DN15 动作温度：68℃ | 套 |  |  |  | 含拆除原有
4.7 | 末端试水装置 | 16 | 材质：铜 | 套
4.8 | 小计 |  |  |  |  | 0
5 | 消防广播系统
5.1 | 消防广播功放 | 4 |  | 台 |  |  |  | 型号需现场测定
| 消防广播喇叭 | 80 |  | 个 |  |  |  | 型号需现场测定
| 合计 |  |  |  |  | 0
注：
1.以上报价已含税；
2.以上所有设备为包干现款价；
3.以上所有含调试、安装、运输费用。