上海中航航空食品有限公司

虹桥厂区生产区域空调采购项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：虹桥生产部肉类加工间现有空调配置数量不足，难以维持房间适宜温度，为解决上述问题，需在肉房补充配置空调，以此提升制冷能力，保障房间温度稳定。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司虹桥厂区生产区域空调采购项目

3.合同期限：自合同签订后24个月，质保期2年（含）以上。

4.交付期限：60个自然日。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的30%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的65%，质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：闵行区申达五路106号。

7.执行标准：

| 序号 | 规范名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | GB 21455-2013 |
| 2 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | GB 12021.3—2010 |
| 3 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2016 |
| 4 | 《通风与空调工程施工规范》 | GB 50738-2011 |

- 二、采购计划批复情况

- 已批复。

- 三、采购需求

- （一）空调设备详情

1.分体天花机1套，安装于2楼生产部肉类加工间，现场条件已满足安装需求，具体位置见现场勘察。为保障厨房正常生产温度要求（21℃以下），制冷运行模式下该分体天花机室外机运转工作温度范围需满足：0～55℃；

2.室内机详细参数：制冷量≥14KW,额定功率（制冷）≤130W,电源220V；风量≥2100 m³/min，运行噪音≤50分贝，内置排水泵。

3.室外机详细参数：制冷量≥12KW，额定功率（制冷）≤5KW，电源380V或220V；采用双风扇出风设计，噪音≤60分贝，冷媒类型为环保型冷媒,能效等级为二级以上，安装位置在三层设备平台上。

4.所有空调应具备

高低压、排气温度、防冻结、过滤、过压、压机驱动等保护装置。

5.空调所有需要的辅助材料见附件。

（二）安装要求

本项目设备安装服务范围：

- 1.新机组室内、外机组的安装、管道连接、保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等。

- 2.空调机组安装后恢复吊顶至正常状态。

- 设备安装人员需具备相关的特种作业操作证资质（如：高低压操作、登高作业等）。

- 供应商须勘察现场

- 推荐品牌：格力。

四、供应商资质

供应商应营业范围需包含：生产、销售或安装制冷、空调设备。

附件一：报价清单

1、项目报价

（包括供应商完成本项服务所需的场地、物料、人工、设备、运输、搬运、装卸、调试、保险等一切相关费用，以及供应商在此期间所需缴纳的全部税费（含增值税）等费用）

| 序号 | 设备 | 数量 | 未税总价 | 税率 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花机 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 合计 | 1 |  |  |  |  |

| 附件二：空调系统预算安装清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 墙洞孔径80mm |  | 4 | 个 |
| 2 | 天花机安装人工费 |  | 1 | 套 |
| 3 | 天花机铜管(含保温/电线）1套*30米 |  | 30 | 米 |
| 4 | 分体机外机支架 |  | 1 | 副 |
| 5 | 机组电源电缆线3*6 2*2.5（起帆YJV电缆） |  | 30 | 米 |
| 6 | 冷凝水管（带保温及配件） | DN25 | 30 | 米 |
| 7 | PVC线管 | DN25 | 30 | 米 |
| 8 | 管道氮气保压 |  | 1 | 项 |
| 9 | 胶水 扎带等 |  | 1 | 套 |