上海中航航空食品有限公司

浦东厂区生产区排风机设备采购项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：浦东1F清洗间（脏区）房间、2F洗碗间（清真）房间排风风机风量偏小，风管老化破损均需更新。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区生排风机设备采购项目

3.合同期限：自合同签订之日起24个月（含质保期）。

4.交付期限：60个自然日内。

5.付款方式：合同签订后30日内支付15%预付款，设备到货安装调试合格后支付35%，设备试运行三个月且验收合格后一个月内支付合同总价的45%，待质保期满且无任何质量问题30日内支付剩余的5%。每次付款前要求供应商提供增值税专用发票，并保证发票的真实性。

6.项目地点：浦东新区领航路100号。

# 7.验收标准：

# 符合GB50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》的设计与施工规范。材料提供产品合格证和检测报告。并符合需求中的品牌、规格要求。出具验收单，双方验收后签字盖公章。

在设备稳定运行1个月后，供应商需承担负责聘请第三方机构对设备进行环境排放污染因子检测，并提供检测报告给采购方。检测报告作为稳定运行验收的依据。

二、采购计划批复情况

本项目已取得的批复。

三、技术要求

要求报名供应商集中勘探现场，出具详细施工方案。对以下需求数据有异议的，请在三个工作日内以书面形式提出，不提出异议的视为默认。

（一）排风机、风管需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一楼清洗间 | 304不锈钢风管 | 厚度1.2mm（800\*800） | 米 | 36 | 含：全套配件（丝杆、膨胀、法兰螺丝螺帽等，必须是不锈钢材质） |
| 风口 | 600mm\*600mm | 个 | 6 |  |
| 离心风机 | 11KW、10602-21204m³/h、1553-984Pa | 台 | 1 | 规格与风管配套 |
| 原有风机、风管拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 风机新建基础 | 按风机尺寸 | 项 | 1 |  |
| 安装/调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 废旧风管等施工垃圾清运处理（不含风机） |  | 项 | 1 |  |
| 风机前后软接头 | 尺寸按照风机进出风口定制 | 个 | 1 |  |
| 起帆电缆 | YJV.3\*10.2\*6 | 米 | 60 |  |
| 不锈钢电箱 | 户外：配断路器、接触器等控制 | 套 | 1 |  |
| 2 | 二楼(清真)洗碗间 | 304不锈钢风管 | 厚度1.2mm（500\*800） | 米 | 18 | 含：全套配件（丝杆、膨胀、法兰螺丝螺帽等，必须是不锈钢材质） |
| 离心风机 | 5.5KW、7367~14734m³/h、1389~881Pa | 台 | 1 | 规格与风管配套 |
| 风机前后软接头 | 尺寸按照风机进出风口定制 | 个 | 1 |  |
| 风口 | 600mm\*600mm | 个 | 3 |  |
| 原有风机、风管拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 安装/调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 废旧风管等施工垃圾清运处理（不含风机） |  | 项 | 1 | 施工垃圾均由施工方负责清理 |

（二）施工注意事项：

1.根据生产需要避开生产施工区域做好防护分段进行。

2.施工人员具备《焊接操作证书》《高空作业证书》。

3.本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、工具（如：吊车）等。

四、供应商资质

具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：机电设备安装维修，建筑工程施工等。