上海中航航空食品有限公司

虹桥厂区污水站臭气处理改造项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：虹桥厂区污水站在生产过程中散发恶臭气体，现有臭气处理工艺效果无法满足达标排放要求，需对臭气治理系统设备进行升级更新改造。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司虹桥厂区污水站臭气处理改造项目

3.合同期限：自合同签订之日起60个自然日内，完成站臭气处理改造，质保期24个月。

4.交付期限：60个自然日内。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，改造完成投入使用后，收到增值税专用发票起一个月内支付，支付合同总价的40%，稳定运行验收合格后，收到增值税专用发票起一个月内支付合同总价的40%，质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：闵行区申达五路106号。

7.验收标准：符合上海市《恶臭 (异味) 污染物排放标准》(DB31-1025-2016)、上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31-933-2015) 的设计与施工规范。

二、采购计划批复情况

本项目已取得的批复。

三、技术要求

要求报名供应商集中勘探现场。对以下需求数据有异议的，请在三个工作日内以书面形式提出，不提出异议的视为默认。

（一）臭气治理主要设备需求

1.玻璃钢风机：型号F-9-26-4A，7.5kW，风量4000m³/h，全压3000pa，1台。

2.管道轴流风机：型号SF4-2，1.5kw，风量6000m³/h，全压380pa，1台

3.折流除湿器：外形尺寸800*800*1500mm，材质SS304，配置SS304折流板，1套。

4.一体式微波光解设备：外形尺寸800*1200*1500mm，材质304不锈钢，厚度2.0mm，功率1000W，无极灯管20支，1套。

5.活性炭吸附器：外形尺寸600*800*1500mm，材质304 不锈钢，厚度2.0mm，装填防水型蜂窝活性炭0.3m³，1台。

6.气浮设备集气罩：材质PP，尺寸1.2*2.5*0.5m，2套。

7.风机控制箱：功率7.5kw，含伟创变频器、正泰电气等，1台。

8.废气排放管道（废水站至主楼段的地埋管段）：材质PE，规格φ315*15mm，长度30m

9.配套PP管道、电缆、线管及其他钢材辅材。

（二）臭气治理系统改造内容要求

1.拆除并更换原光解除臭设备，废旧设备由业主方最终处置。

2.新增1套折流除湿器。

3.拆除并更换原活性炭吸附器，废旧吸附器由业主方最终处置

4.拆除并更换原排风风机，废旧风机由业主方最终处置。

5.污水站区域内的排风管道全部拆除、更换；地埋的排风管道进口处安装1台排水隔膜泵；屋顶排风管增设1台轴流风机，废旧管道由业主方最终处置。

6.污水调节池水泵安装检修口增设排风管；污泥搅拌池加盖密封并增加排风管。

7.拆除并更换2台气浮设备的集气罩，废旧集气罩由业主方最终处置

8. 原地埋的废气排放PVC-φ315管道（废水站至主楼段）拆除，并更换为材质PE-φ315*15mm管道，热熔连接，长度30m，硬化道路下敷设长度21m，绿化带内敷设长度9m。供应商负责路面及绿化带内的开挖、回填、恢复以及废旧管道及渣土垃圾的清运处置工作

（三）工艺及性能要求

1.处理风量确定为4000m³/h，采用折流除湿器+微波光催化处理+活性炭吸附的治理工艺，要求该工艺具有净化效果稳定、操作弹性大、调节控制方便、二次污染物少和投资运行费用少等优点。

2.折流除湿器需利用波形板结构改变气流方向，使液滴因惯性撞击板面并附着，通过多次折流逐步分离液滴，设计含倒钩或沟槽以增强捕集效果，且具有抗堵塞能力强、结构简单、耐腐蚀等优点。

3.微波光催化处理需通过微波驱动无极灯，利用高能紫外线共振解离特征臭气分子，迅速分解空中的氧分子和水分子及耦合光触媒，反应生成具有强氧化性的氧自由基和羟自由基，使有机气体彻底分解为水和二氧化碳；同时微波促进羟基向OH的转化，协同促进臭气大分子臭味链结构断裂，使臭气分子逐步矿化或是完全氧化，并可促进恶臭分子的表面羟基化，大幅提高其活性，从而提高除臭剂活性吸收的效率，整个分解、氧化、活化过程在瞬间完成。

4.活性炭吸附器需定期更换活性炭，一般更换周期为3-6个月，以确保吸附效果。

5.经处理净化后的恶臭气体排放需满足上海市《恶臭 (异味)污染物排放标准》(DB31-1025-2016)的相关要求，其中臭气浓度（无量纲）在排气筒高度15≤H<30m时排放限值为1000；氨在排气筒高度H≥15m时，最高允许排放浓度30mg/m³，最高允许排放速率1kg/h；硫化氢在排气筒高度5m 时，最高允许排放浓度5mg/m³，最高允许排放速率0.1kg/h。

6.臭气治理系统自带电控柜，供电电源为交流 380V/220V，总装机功率约10.0kW。

7.设备的关键部件应采用模块化、易拆卸的结构设计，方便维护人员进行日常检查、清洗和更换。在设计上应充分考虑维护空间，确保维护人员能够方便地接近设备内部各个部件，进行操作。

8.供应商负责设备的现场安装、调试工作，确保设备安装牢固、管道连接严密、电气线路铺设规范，且设备能够正常运行，达到各项技术指标要求。安装过程中应遵守企业的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保安装人员和企业员工的人身安全。

9.供应商应向采购人提供设备安装、调试过程中的相关技术资料，如安装图纸、调试报告、操作手册等。并对采购人的设备操作人员和维护人员进行免费培训，培训内容包括设备的操作方法、日常维护保养知识、常见故障排除方法等。

10.在设备稳定运行1个月后，供应商需负责聘请第三方机构对设备进行环境排放污染因子检测，并提供检测报告给采购方。检测报告作为稳定运行验收的依据。

（四）施工要求

1. 根据生产需要避开生产施工区域做好防护分段进行。

2.施工人员具备相应的专业操作证书。

3.本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、工具等。

四、供应商资质

具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：环保工程施工、机电设备安装维修等。

报价表

| 序号 | 项目名称 | 型号/规格/说明 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢风机 | F-9-26-4A 7.5kW 风量：4000 m3/h 全压：3000pa | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 管道轴流风机 | SF4-2 1.5kw 风量：6000 m3/h 全 压：380pa | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 折流除湿器 | 外形尺寸：800*800*1500mm，材质 SS304，配置 SS304 折流板 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 一体式微波光解设备 | 外形尺寸：800*1200*1500mm 材质：304 不锈钢 厚度 2.0mm 功率：1000W，无极灯管 20 支 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 活性炭吸附器 | 外形尺寸：600*800*1500mm 材质：304 不锈钢 厚度 2.0mm 装填防水型蜂窝活性炭 0.3m3 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 气浮设备集气罩 | 材质 PP，尺寸 1.2*2.5*0.5m | 2 | 套 |  |  |
| 7 | PE 管道 | φ315*15mm | 30 | 米 |  |  |
| 8 | PP 管道 | φ315*4.2mm | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 风机控制箱 | 功率 7.5kw 伟创变频器、正泰电气 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电缆及线管 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 钢材及其他辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 基建类费用 | 路面及绿化带开挖、回填及恢复、渣土垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 机电安装费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |