上海中航航空食品有限公司

虹桥厂区新能源配餐车车用充电桩

采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规范，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 一、项目概况

1.项目背景：为满足新能源配餐车的充电需求，虹桥厂区采购新能源配餐车充电装置共2台直流充电桩（1台240KW、1台120KW），除设备的采购还需包含供电线路、低压配电柜、电桩等电力施工。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司虹桥厂区新能源配餐车车用充电桩采购项目

3.合同期限：一次性采购项目（质保期2年）

4.交付期限：60-75个自然日。

- 5.付款方式：合同签订后预付合同总价的30%，设备安装和电力施工完成后初步验收完成，在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的30%。试用期三个月并最终验收合格在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的35%，待质保期到期后支付剩余的5%。

- 6.设备和电力施工质保期在最终验收后24个月。

7.项目地点：（虹桥厂区）上海闵行区申达五路106号

- 8.充电装置执行标准：

- GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统第1 部分：通用要求；

- GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置第1 部分：通用要求；

- NB/T33008.1-2013 电动汽车充电设备检验试验规范第1 部分：非车载充电机；

- GB/T 27930-2015 电动汽车传导充电用连接装置第3 部分：直流充电接口；

- GB/T 19596-2004 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议；

- GB/T 17618 电动汽车术语；

- GB 9254-2008 信息技术设备抗扰度限值和测量方法；

- GB 4208-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法；

- DL/T 645-2007 外壳防护等级（IP 代码）；

- GB9286-1998 多功能电能表通信协议；

- GB6587.4-1986 色漆和清漆漆膜的划格试验；

- GB 6587.5-1986 电子测量仪器振动试验；

- GB/T 13384-2008 电子测量仪器冲击试验；

- GB/T 17626.2-2006 机电产品包装通用技术条件；

- GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验；

- GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验；

- GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；

- GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验；

- GB/T 20234.2-2015 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度。

- 9.电力施工执行标准：

- 《中华人民共和国国家标准:电气装置安装工程施工及验收规范(GB50254-96、GB50255-96、GB50256-96、GB50257-96)》

- 二、采购计划批复情况

- 本项目已取得批复。

三、采购需求

| 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快充充电桩 | 120kW、单枪、直流、一体式 | 套 | 1 |
| 快充充电桩 | 240kW、双枪、直流、一体式 | 套 | 1 |

- （一）240KW一体式直流充电桩技术参数

| 技术指标 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环境条件 | 环境温度：-40℃～65℃ | -25℃~+50℃满载运行 |
|  | 海拔高度：≤2000m |  |
| 电源条件 | 输入电压：AC380V±15％ |  |
|  | 输入频率：50/60Hz |  |
| 额定功率和输出电流、电压范围 | 额定输出功率：240kW |  |
|  | 输出电压范围：DC 50V～1000V，可根据BMS自动调压 |  |
|  | 输出电流范围：0 ~ 250A |  |
| 充电终端 | 每个终端需具备≥7寸LCD触摸屏 |  |
|  | 联网模式：刷卡、APP扫码、微信小程序、支付宝小程序 | 此联网模式不启用 |
|  | 本地模式：刷卡、即插即充、密码 | 注：星号条款 |
|  | 充电终端可配置为双枪 |  |
|  | 风冷充电终端枪线长度≥7米 |  |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |  |
| 辅助电源电压 | 12/24V |  |
| 峰值效率 | ≥96% |  |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |  |
| 稳流精度 | ≤±1% |  |
| 谐波电流限制THD | ≤3% |  |
| 通信接口 | 4G/以太网 |  |
| 噪声 | ≤65dB |  |
| 基本保护 | 充电枪温度检测、过压/欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、防雷保护 |  |

1.系统通讯结构，双枪终端内需要配置2块控制板，1块控制板对应1条充电枪，分2路通道分别和车辆的BMS通讯。

2.设备核心元器件品牌需为如下品牌之一

| 元器件名称 | 品牌名称 |
| --- | --- |
| 断路器 | 施耐德/良信/正泰 |

- （二）120KW一体式直流充电桩技术要求

| 技术指标 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 环境条件 | 环境温度：-40℃～65℃ | -25℃~+50℃满载运行 |
|  | 海拔高度：≤2000m |  |
| 电源条件 | 输入电压：AC380V±15％ |  |
|  | 输入频率：50/60Hz |  |
| 额定功率和输出电流、电压范围 | 额定输出功率：120kW |  |
|  | 输出电压范围：DC 50V～1000V，可根据BMS自动调压 |  |
|  | 输出电流范围：0 ~ 250A |  |
| 充电终端 | 终端需具备≥7寸LCD触摸屏 |  |
|  | 联网模式：刷卡、APP扫码、微信小程序、支付宝小程序 | 此联网模式不启用 |
|  | 本地模式：刷卡、即插即充、密码 |  |
|  | 充电终端枪线长度≥5米 |  |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |  |
| 辅助电源电压 | 12V |  |
| 峰值效率 | ≥95% |  |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |  |
| 稳流精度 | ≤±1% |  |
| 谐波电流限制THD | ≤5% |  |
| 通信接口 | 4G/以太网 |  |
| 噪声 | ≤65dB |  |
| 基本保护 | 充电枪温度检测、过压/欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、防雷保护 |  |

- 电力布线安装（报名供应商集中现场勘查，出具施工方案，方案应包括但不限于：线路走向、电缆数量、铺设方式、配电柜数量等。以下需求数据仅用于参考，最终需求数据以供应商现场测量，双方认可为准）。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆 | ZCYJV4*120+1*70电缆线 | 220 | 米 |
| 2 |  | ZCYJV4*120+1*70电缆线 | 350 | 米 |
| 3 | 电缆铺设 | ZCYJV4*120+1*70电缆线 | 570 | 米 |
| 4 | 充电桩安装基础 | 长1.0m*宽0.7m高0.2m，1个 长1.3m*宽1.0m高0.2m，1个 | 1 | 项 |
| 5 | 充电桩和配电柜安装 | 充电桩及充电桩配电柜（2台）安装（长600*高1800*深400mm） | 1 | 项 |
| 6 | 接地制作 | 充电桩垂直接地极制作 | 6 | 根 |
| 7 |  | 充电桩接地扁钢安装 | 8 | 米 |
| 8 | 电缆接头制作 | 5芯120-240mm2内电缆头（热缩）制作 | 10 | 个 |
| 9 | 低压配电系统设备安装 | 含：电表安装、互感器安装、塑壳断路器配备及安装 | 2 | 项 |
| 10 | 高配间抽屉柜改造 | 含抽屉单元二合一、柜内开关、母排、动触头、操动机构、仪表指示灯及元器件等 | 2 | 项 |
| 11 | 桥架及辅材 | 不锈钢制桥架200*100*1.5mm（线槽弯通、通丝吊杆、M10顶爆套件、M10螺母M10不锈钢螺母） | 180 | 米 |
| 12 | 桥架安装 |  | 180 | 米 |
| 13 | 路面硬化 | 做混凝土路面（硬化）（含绿化清理及开挖，包括路面开挖，开挖标准深度为20CM。） | 5 | 平方米 |
| 14 | 镀锌钢管 | 充电桩热镀锌钢管敷设，DN80mm，厚度2.5mm | 80 | 米 |
| 15 | 管沟开挖 | 混凝土、沥青地面开沟回填（宽300*深500） | 40 | 米 |
| 16 | 管沟开挖 | 绿化带地面开沟回填（宽300*深500） | 40 |  |
| 17 | 电缆井 |  | 4 |  |

1.电缆、配电柜等材料必须符合GB-5023-2008电缆国家标准、GB/T 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备。

- 2.电力布线：高压配电间引出两路电源，两路的开关需要改造抽屉柜。分两路线缆引出，经配电室桥架，室外走道吊顶桥架至强电井，通过强电井至地下室，再分别制作桥架至地面，再经过排管至两处充电桩安装处。

- 3、每个充电桩需配备1块独立的能源计量表具（电能表），便于充电桩用能统计。

- （四）报价方式：

1.分项报价（见附件）

2.项目总价

（五）验收

1.初验收：设备到场提供设备、材料产品合格证、说明书及技术资料、使用操作及维护维修手册等资料。

2.设备布线安装投入使用后，安全试运行3个月后，最终验收。（以合同约定为准）

（六）项目设备到场及施工要求

1.负责设备运输、搬运、安装、调试、培训。

2.做好施工现场安全防护栏杆、摆放安全警示标志。

3.施工期间做到安全用电，如有切割、焊接等作业，必须提前申请动火证，在规定时间、规定地点安全作业。

4.施工现场须有专职负责人，监督施工人员安全作业，严格按照施工方案进行施工，遇实际问题需双方协调解决。

5.施工现场需保持整洁，做到随时清理，不得影响公司正常运营。

6.项目施工人员提供专业操作相应证件，如焊接操作证、电工证等。

7.本项目金额为闭口包干价，包含所有设备、人工、材料、工具等。

- 四、供应商资质

1.营业范围包含：电力设施承装、承修，电力、电气设备修理，建筑工程施工等；

2.承装（修、试）电力工程施工许可证五级及以上资质；

3.电力施工安全生产许可证；

附件 分项报价单

设备报价

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 含税单价 （税金 %） | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240KW直流一体式充电桩 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 120KW直流一体式充电桩 |  | 1 | 台 |  |  |  |

电力铺设

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价 （税金 %） | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆 | ZCYJV4*120+1*70电缆线 | 220 | 米 |  |  |  |
| 2 |  | ZCYJV4*120+1*70电缆线 | 350 | 米 |  |  |  |
| 3 | 电缆铺设 | ZCYJV4*120+1*70电缆线 | 570 | 米 |  |  |  |
| 4 | 充电桩安装基础 | 长1.0m*宽0.7m高0.2m，1个 长1.3m*宽1.0m高0.2m，1个 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 充电桩和配电柜安装 | 充电桩及充电桩配电柜（2台）安装（长600*高1800*深400mm） | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 接地制作 | 充电桩垂直接地极制作 | 6 | 根 |  |  |  |
| 7 |  | 充电桩接地扁钢安装 | 8 | 米 |  |  |  |
| 8 | 电缆接头制作 | 5芯120-240mm2内电缆头（热缩）制作 | 10 | 个 |  |  |  |
| 9 | 低压配电系统设备安装 | 含：电表安装、互感器安装、塑壳断路器配备及安装 | 2 | 项 |  |  |  |
| 10 | 高配间抽屉柜改造 | 含抽屉单元二合一、柜内开关、母排、动触头、操动机构、仪表指示灯及元器件等 | 2 | 项 |  |  |  |
| 11 | 桥架及辅材 | 不锈钢制桥架200*100*1.5mm（线槽弯通、通丝吊杆、M10顶爆套件、M10螺母M10不锈钢螺母） | 180 | 米 |  |  |  |
| 12 | 桥架安装 |  | 180 | 米 |  |  |  |
| 13 | 路面硬化 | 做混凝土路面（硬化）（含绿化清理及开挖，包括路面开挖，开挖标准深度为20CM。） | 5 | 平方米 |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管 | 充电桩热镀锌钢管敷设，DN80mm，厚度2.5mm | 80 | 米 |  |  |  |
| 15 | 管沟开挖 | 混凝土、沥青地面开沟回填（宽300*深500） | 40 | 米 |  |  |  |
| 16 | 管沟开挖 | 绿化带地面开沟回填（宽300*深500） | 40 |  |  |  |  |
| 17 | 电缆井 |  | 4 |  |  |  |  |
| 18 | 人工总费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 项目施工合计 |  | 1 | 项 |  |  |  |

项目总价（设备加电力铺设）

| 项目名称 | 不含税总价 | 含税总价（税金 %） |
| --- | --- | --- |
| 虹桥厂区新能源配餐车车用充电桩采购项目 |  |  |

注：报价表中内容根据方案自行补充。