上海中航航空食品有限公司

浦东厂区生产区域（高配间）空调采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：高配间作为重要设备运行区域，为确保设备处于良好运行环境，需新增空调设备，通过调节房间温度，为设备稳定运行提供保障。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区生产区域（高配间）空调采购项目

3.合同期限：自合同签订后24个月，质保期2年（含）以上。

4.交付期限：合同生效起60个自然日。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的30%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的65%，质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：上海市浦东新区领航路100号。

7.执行标准：

| 序号 | 规范名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | GB 21455-2013 |
| 2 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | GB 12021.3—2010 |
| 3 | 《空调与制冷设备用无缝铜管》 | GB/T 17791-2017 |

- 二、采购计划批复情况

- 已批复。

- 三、采购需求

- （一）空调设备详情

- 1.分体柜机4套，制冷量≥12kw,电源380V，制冷功率≤5.2KW,噪音≤60分贝，冷媒类型为环保冷媒，一级能效，安装于高压配电间。

3.所有空调应具备高低压、排气温度、防冻结、过滤、过压、压机驱动等保护装置。

4.使用位置在高压配电间，空调使用的制冷剂必须是非危险性的（如：R410A）。

5.空调所有需要的辅助材料见附件二。

（二）安装要求

- 1.分体柜机的内机安装需不锈钢底座抬高。

- 2.新机组室内、外机组的安装、管道连接、保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等。

- 3.空调机组安装后恢复吊顶至正常状态。

- 设备安装人员需具备相关的特种作业操作证资质（如：高低压操作、登高作业等）。

- 供应商须勘察现场

- （四）推荐品牌：三菱重工海尔。

四、供应商资质

供应商应营业范围需包含：生产、销售或安装制冷、空调设备。

附件一：报价清单

（包括供应商完成本项服务所需的场地、物料、人工、设备、运输、搬运、装卸、调试、保险等一切相关费用，以及供应商在此期间所需缴纳的全部税费（含增值税）等费用）

| 序号 | 设备 | 数量 | 未税单价 | 未税 总价 | 税率 | 未税总价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜机 | 4 |  |  |  |  |  |  |

| 附件二：空调系统预算安装清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柜机 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 冷凝水管（带保温及配件） | DN20~DN40 | 40 | 米 |  |
| 2 | 线管 | PVC20 | 40 | 米 |  |
| 3 | 管道氮气保压 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 胶水 扎带等 |  | 4 | 套 |  |
| 5 | 墙洞 孔径80mm |  | 4 | 个 |  |
| 6 | 安装费 |  | 4 | 台 |  |
| 7 | 立柜铜管(含保温/电线）4套*15米 |  | 60 | 米 |  |
| 8 | 立柜机内机不锈钢底座（安机器规格，抬高约50cm） |  | 4 | 个 |  |
| 9 | 分体机外机支架304不锈钢材质 |  | 4 | 副 |  |
| 10 | 机组电源电缆线5*4（起帆YJV电缆） |  | 60 | 米 |  |