上海中航航空食品有限公司

高压配电房设备更新及增容项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 一、项目概况

## 1.项目背景：上海航食高压配电房原设备使用已超过25年，设备老化情况较严重、能耗较高，其中运行中的4台变压器为高耗能须淘汰更新的设备。对高压配电房的设备进行更新，能确保公司供电安全，同时兼顾电力增容，改变公司用电紧张的局面。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司高压配电房设备更新及增容项目

3.合同期限：自合同签订后12个月，质保期1年（含）以上。

4.交付期限：自合同签订后经甲方通知开始施工后180个自然日完成本项目。

- 5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，设备安装调试完成后初步验收完成，在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的45%。试用期三个月并最终验收合格在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的35%，待质保期到期后支付剩余的5%。

6.项目地点：上海浦东新区领航路100号

- 7.执行标准：

| 序号 | 规范名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《供配电系统设计规范》 | GB50052-2009 |
| 2 | 《电气装置安装工程－电气设备交接试验标准》 | GB50150-2016 |
| 3 | 《电气装置安装工程－盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | GB50171-2012 |
| 4 | 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 | GB50254—2014 |
| 5 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB50168—2018 |
| 6 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB50169—2016 |
| 7 | 电力设备预防性试验规程 | DL/T596-2021 |
| 8 | 电力设备交接和预防性试验规程 | Q/SDJ1011-2004 |
| 9 | 国家电网公司电力安全工作规程 | 国家电网安监[2005]83号 |

- 三、采购需求

- 1.供应商勘察项目现场，如对设计图纸有异议可与我司协商沟通调整。

- 2.供应商根据现场情况和设计图纸出具详细施工方案，确保设备更换过程安全可控，设计图纸详见附件。

- 3.供应商施工前须办理《场区施工许可证》及其他相关手续。

- 4.供应商根据现场情况和设计图纸，采购项目所需的所有原材料和辅料，配置相应的施工工具，所购材料材质应符合国家相关标准和行业规范，具有良好的耐高温、耐腐蚀和抗压性能，提供所购材料的合格证书或检测报告。

5.按照设计图纸技术要求进行。

6.设备进出现场通道及后续修复工作。

- 7.施工必须安排临时供电方案，确保我司生产正常运行。

- 8.出具项目竣工图纸及其他资料文件。

- 9.变压器设备要到达能效等级1级。

- 10.该项目需进行分项报价，根据设计图纸的工程量清单，其中10kv外线电缆是机场电力系统科新加入要求。

- 四、供应商资质

1.供应商应具备以下基本资格条件：

1.具有承装（修、试）电力设施许可证：许可类别和等级（承装类五级以上（含五级）、承修类五级以上（含五级）、承试五级以上 （含五级）。

2.具有建筑业企业资质证明：电力工程施工总承办三级及以上资质。

3.具有安全生产许可证。

报价方式

- 项目总价

| 序号 | 项目 | 数量 | 未税总价 | 税率 | 含税总价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电房 设备更新项目 | 1项 |  |  |  |  |

- 分项报价

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 高压开关柜 | 电缆进线柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 02 | 高压开关柜 | 压变、避雷器柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 03 | 高压开关柜 | 计量柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 04 | 高压开关柜 | 出线柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 05 | 变压器柜 | SCB18-1600kVA,Dyn-11 Uk=6% | 台 | 2 |  |  | 一级能效 |
| 06 | 变压器柜 | SCB18-1250kVA,Dyn-11 Uk=6% | 台 | 2 |  |  | 一级能效 |
| 07 | 低压开关柜 | 联络柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 08 | 低压开关柜 | 总开关受电柜 | 台 | 4 |  |  |  |
| 09 | 低压开关柜 | 电容补偿柜 | 台 | 8 |  |  |  |
| 10 | 低压开关柜 | 出线柜 | 台 | 20 |  |  |  |
| 11 | 直流屏 | DC110V,65Ah | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 计量屏 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 13 | 交流屏 | AC380V,100A | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 接地设施 |  | 套 | 1 |  |  | 以现场实际为准 |
| 15 | 10kV铜芯交联电缆 | ZR-YJV-10kV-3x120 | 米 | 70 |  |  | 高压与变压器 |
| 16 | 10kV交联电缆终端头 | 3×120 | 套 | 8 |  |  |  |
| 17 | 槽钢 | 10# | 米 | 92 |  |  | 以现场实际为准 |
| 18 | 联络母线 | 3200A,三相五线 | 米 | 20 |  |  | 以现场实际为准 |
| 19 | 联络母线 | 2500A,三相五线 | 米 | 35 |  |  | 以现场实际为准 |
| 20 | 模拟屏 |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 21 | 铭牌 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 接地线 |  | 付 | 1 |  |  | 短柄，带钩子 |
| 23 | 红白带 |  | 根 | 1 |  |  | 每套10米 |
| 24 | 接地扁钢 | 40X4,热镀锌 | 米 | 50 |  |  | 以现场实际为准 |
| 25 | LED节能双管灯 | 220V 2*20W 功率因数不低于0.9 | 套 | 22 |  |  | 以现场实际为准 |
| 26 | 单相双控开关 | 10A | 套 | 4 |  |  | 以现场实际为准 |
| 27 | 低压绝缘毯 | 1000*1000*8mm | 块 | 60 |  |  | 以现场实际为准 |
| 28 | 高压绝缘毯 | 1000*1000*8mm | 块 | 18 |  |  | 以现场实际为准 |
| 29 | 警告标识牌 |  | 套 | 1 |  |  | 每套6种 |
| 30 | 绝缘鞋 |  | 双 | 1 |  |  |  |
| 31 | 灭火器 |  | 箱 | 2 |  |  | 每箱两只 |
| 32 | 10kV绝缘手套 |  | 双 | 1 |  |  |  |
| 33 | 10kV验电笔 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 保安钥匙箱 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 35 | 低压接地线(4级) |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 36 | 柴油发电系统 | 800kVA | 套 | 2 |  |  | 临电工程量(含柴发出线电缆) |
| 37 | 短驳柜 |  | 台 | 4 |  |  | 临电工程量 (低压开关参数根据现场) |
| 38 | 电缆 | ZR-YJV-10kV-4×240+1x120 | 米 | 550 |  |  | 临电工程量(以现场实际为准) |
| 39 | 电缆接头 | ZR-YJV-10kV-4×240+1x120 | 套 | 25 |  |  | 临电工程量(以现场实际为准)至海天4路机场变电站10kv电缆 |
| 40 | 电缆 | ZR-YJV-10kV-4x120+1×70 | 米 | 150 |  |  |  |
| 41 | 电缆接头 | ZR-YJV-10kV-4x120+1x70 | 套 | 6 |  |  |  |
| 42 | 10kv外线电缆 | 3*185 | 米 | 860 |  |  |  |
| 43 | 其他辅料费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 44 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  | 拆除原有设备和安装新设备 |
| 45 | 其他费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 | 设备及材料名称 | 建议制造商/品牌 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 变压器 | 施耐德/顺特/许继 |
| - 2 | 成套柜 | 施耐德/ABB/电管家 |
| - 3 | 微型断路器(MCB)、电流式漏电断路器（RCD）、带过电流保护型漏电断路器（RCBO） | 施耐德（Schneider）iC65系列/ABB S200系列/西门子SENTRON 5SY系列 |
| - 4 | 塑壳断路器(MCCB) | 施耐德（Schneider）NSX系列/ABB XT系列/西门子 3VA系列 |
| - 5 | 负荷隔离开关/接触器/热继电器 | 施耐德（Schneider）INS/LC1/LRD 系列/ABB OT/A/TA 系列 /西门子 3KD/3TF/3UA 系列 |
| - 6 | 电流（电压）互感器、选择开关、指示灯 | 由配电箱厂家标配，响应文件注明 |
| - 7 | 低压电缆电线及配件 | 江苏宝胜/江苏远东/无锡江南 |
| - 8 | 电力监控系统/能耗监测系统 | 施耐德/ABB/西门子 |