- 西区蒸汽发生器扩容项目采购需求技术文件

- 项目名称：西区蒸汽发生器扩容

- 2. 采购范围和内容：

（1）蒸汽发生器和纯净水设备的供应和安装；

（2）相关蒸汽输送管道、供水管线、设备供电线管的施工安装等，详见附件；

（3）系统设备调试。

3．工期：

（1）合同签订后15天内需设备进场。

（2）设备及相关配套的安装施工不超过45天。施工期内如遇有北京航食“要事活动”需暂停施工的，则工期相应顺延。

4．项目性质：维修改造工程施工，含设备购置和安装等。

5．承包方式：包工包料。

6.承包人资质要求：制造商须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的的锅炉制造许可证C级（含）以上证书；响应方如为代理商须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（锅炉）3级（含）以上证书。

7．质量等级： 合格 。施工应严格按照国家相关规范、图集及有关技术规程执行。质保期为1年。

8．结款方式：承包人需提供增值税专用发票，并在响应文件中注明报价的税率。

（1）合同签订后支付合同金额的15%作为预付款；

（2）合同内全部设备产品运到北京航食指定位置后，支付合同金额的45%作为进度款；

（3）安装调试施工完成并验收合格后支付37%的合同款；

（4）剩余3%为质保金，质保期满后支付质保金，质保期1年。

9.设备安装地址：北京航食西区，首都机场西路06号，五号楼一层

10．施工方必须具备24小时连续作业能力，并自行解决施工人员的食宿。

11. 拆除建筑垃圾由施工方负责清运及消纳。

12.响应文件要求

（1）需提供采购的蒸汽发生设备为非特种设备的承诺；（无此项承诺的，采购人可以不接受响应）

（2）设备外观图示、尺寸，设备运行原理图示，设备各项技术参数。

（3）设备运行维护的主要内容和耗材消耗量等。

附件一：工程量清单

| 序目 | 工作名称 | 主要工作、规格型号或项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备购置 （蒸汽发生器） | 蒸发量0.5t/h、非特种设备，氮氧化物排放≤30mg/m³，蒸汽压力1.0MPa，热效率在99%以上 | 台 | 2 |
| 2 | 智能控制系统 （蒸汽发生器） | 智能控制系统，可实现各台设备生产量自动调节，实现蒸汽压力、蒸发量等无级比例调节，并具有远程监控控制功能 | 套 | 2 |
| 3 | 水处理系统 | 5T净水系统保证水净度满足蒸发器使用且不结垢，含俩台5吨不锈钢水箱（净水80%以上纯水率） | 套 | 1 |
| 4 | 蒸汽发生器 供水管线安装 | 管径≥DN25，不锈钢材质，含管线54米、阀门、弯头等，含25mm厚岩棉保温，保温层采用铝皮，管径可根据所报设备自行确定 | 项 | 1 |
| 5 | 设备供电管线安安装 | 含本项目锅炉房内电缆对接，根据设备复核自行确定线缆型号和长度 | 项 | 1 |
| 6 | 锅炉房内蒸汽输输送管线对接 | 采用不锈钢管，含管线54米、阀门、弯头、分汽缸等，保温材采用厚岩棉保温，保护层采用铝皮，包含与现有蒸汽管路系统的连接（管径根据设备自配） | 项 | 1 |
| 7 | 烟囱安装 | 蒸汽发生器的烟囱采用不锈钢材质，符合国家规范要求，对接原有系统 | 项 | 1 |
| 8 | 耗材 | 提供6个月内的耗材（如滤芯） | 项 | 1 |
| 9 | 运输 | 含叉车吊车等器械费用 | 项 | 1 |
| 10 | 安装调试 | / | 项 | 1 |
| 11 | 智慧锅炉房 | 含智能控制，智能操作，智能显示等施工加维护升级 | 项 | 1 |
| 12 | 培训 | 详见下方正文要求 | 项 | 1 |
| 13 | 技术服务 | 详见下方正文要求 | 项 | 1 |
| 14 | 其它 | （如有，请列明具体内容） |  |  |

说明：

1.表中所列各单项价格应为包含各项工作工完场清，相关费用含在综合单价中。表中所列各项工作应包含与之相关的辅助工作，相关工作量和费用包含在综合单价中。

2.表中所列综合单价为完成本工程并达到合同约定质量标准、规范要求、图纸要求的全部费用及风险，综合单价不因任何因素做任何调整。

3.表中所列各项工作应充分考虑我公司相关制度及招标文件中关于施工组织及工艺的要求，相关费用含在综合单价中。

4

二、基本要求：

- 1.1.1本技术要求规定了蒸汽发生器设备的标准及规范、技术要求、技术资料及培训、安装、调试、验收、运输、标识、防护、售后服务等要求和工作范围。

1.1.2供方提供的产品须是全新的、先进的、成熟的、完整的、可互换的和稳定安全可靠的。在未经使用方审核并同意的情况下，不得将蒸汽发生器设备关键装置分包或转包给其他制造单位，否则将视为违规行为。

1.1.3 供方提供的产品须符合本技术要求的规定，未及之处按相关的国家标准或行业标准执行，并由使用方书面确认。供方若对需方提供的技术要求有异议，必须在生产前得到需方的书面确认。

1.1.4 在技术要求签订后，需方有权提出因规范、标准发生变化而产生的一些补充修改要求，供方必须接受和遵守这些要求，具体内容由供需双方共同商定。

1.1.5 供方对需方提供的技术要求等资料负有保密责任，供方必须按需方的要求对此次项目所有技术资料进行管理。

1.1.6 供方向需方提供的所有资料须为中文。若需提供其他语言的资料，须附带对须中文翻译，并以中文为准。

1.1.7 供方的所有文件须采用国际计量单位（公制）。若提供其它计量单位，需附带换算数据，并以公制单位为准。

1.1.8 供方须满足行业要求的产品认证，并提供相须认证证书。

1.1.9 供方须无条件协助需方进行相关认证工作，及时提供认证所需资料、报告，直到认证结束。

1.1.10 本技术要求中涉及有关商务方面的内容，如与“商务条款”有矛盾时，以“商务条款”为准。

1.2供方工作范围

1.2.1 提供蒸汽发生器机组所有成套设备的安装、调试的所需技术图纸资料。

1.2.2 由供方负责将蒸汽发生器设备发运至需方指定地点，保证质量完成设备、配件等的安装，并配合需方完善相须的电气配套工作。

1.2.3 完成蒸汽发生器设备整体过程检验、出厂检验、现场检验并提供符合需方要求的试验报告。

1.2.4 供方须委派具备专业资质人员提前编制、提交相关文件，并负责现场吊装、安装、工程安全等工作，供方施工人员需接受需方的安全教育，并严格遵守需方项目的各项安全操作规范，供方提供需要的工装和安装器材等。

1.2.5 供方进行设计蒸汽发生器设备辅助设施和配件时，须相互错开避免干涉，符合设计规范要求。

1.2.6 供方在蒸汽发生器设备的原料采购和生产过程中不允许使用危害人员健康或污染环境的材料，也不允许使用已知的法律、政策禁止的材料。

1.2.7 制造蒸汽发生器设备所用的材料须采用适合现场外部温度材质的材料，保证箱体不会因材料材质问题而产生缺陷，尤其防止低温冷淬。外露金属材质和结构使用钢材需满足户外使用，使用不锈钢材料必须用304及以上材质。

1.3标准及规范

本要求引用下列文件或其中的条款。引用文件及其最新版本适用于本要求。

(1) 声环境质量标准（GB3096）；

(2) 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348）；

(3) 机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231）；

(4) 外壳防护等级（GB4208）；

(5) 钢制压力容器（GB150）；

(6) 电力变压器总则（GB1094.1）；

(7) 工业锅炉安装工程施工及验收规范（GB50273）；

(8) 锅炉大气污染物排放标准（GB13271）；

(9) 钢制压力容器（GB150）；

(10) 电力变压器总则（GB1094.1）；

(11) 工业锅炉安装工程施工及验收规范（GB50273）；

(12) 工业企业设计卫生标准（GBZ1）；

(13) 家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求（GB4706.1）；

(14) 包装储运图示标志（GB/T191）；

(15) 机电产品包装通用技术条件（GB/T13384）；

(16) 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（GB/T985.1）；

(17) 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差（GB/T1804）；

(18) 电气控制设备（GB/T3797）；

(19) 低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备（GB/T7251.12）；

（20）金属材料熔焊质量要求（GB/T12467）；

（21）计数抽样检验程序第 2 部分按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样方案（GB/T 2828.2）；

（22）低压流体输送用焊接钢管（GB/T3091）；

（23）不锈钢冷轧钢板和钢带（GB/T3280）；

（24）可锻铸铁管路连接件（GB/T3287）；

（25）55°密封管螺纹 第 1 部分 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹（GB/T7306.1）

（26）55°密封管螺纹 第 2 部分 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹（GB/T7306.2）

（27）55°非密封管螺纹（GB/T7307）；

（28）输送流体用无缝钢管（GB/T8163）；

（29）铁制和铜制螺纹连接阀门 （GB/T8464）；

（30）工业产品使用说明书总则（GB/T 9969）；

（31）流体输送用不锈钢焊接钢管（GB/T12771）；

（32）燃气输送用不锈钢波纹软管及管件（GB/T26002）；

（33）低压不锈钢螺纹管件（GB/T26120）；

（34）反渗透水处理设备（GB/T19249）；

（35）电力工业锅炉压力容器监察规程（DL612）；

（36）锅炉安全技术监察规程（TSG G0001-2012）；

对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还须采用国外有关标准，但不得低于相应的中国国家标准。如果供方选用本要求上规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析，仅在供方已证明替换标准相当或优于要求规定的标准，并从需方处获得书面认可后才能使用。

1.4技术条件

供方应对项目情况充分了解，包括项目的规模、形式、加热设备的运行等。设备在实际运行过程中，须满足设计处理量需求，运行成本需与设计相匹配。

1.4.1废气要求

锅炉大气污染物排放浓度限值

| 污染物 | 排放浓度 | 污染物排放监测位置 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘排放 | 0 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 0 |  |
| 氮氧化物 | 30 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度）/级 | ≤1 | 烟囱排放口 |

1.4.2 噪声要求主体设备须满足项目整体噪声标准，即昼间≤60dB，夜间≤50dB；项目周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 2类标准）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 2类标准）。

- 2.设备技术要求

        - 2.1规格和材质要求

单台蒸汽发生器设备占地须长≤1.9m，宽≤0.95m，每年停机检修次数须小于等于2次。

蒸汽发生器设备本体不会因材质问题而产生缺陷，尤其具备耐腐蚀性，耐高温，抗蠕变性能、抗冷凝腐蚀。设备外露和内部与物料接触部位材质须使用不锈钢304及以上材质。

2.2 外观和结构要求

2.2.1设备表面须平整，无明显的凹凸痕、划痕、毛刺及尖锐棱角；

2.2.2设备须采用立式的结构；

2.2.3设备设计结构须合理、坚固、操作方便、安装方便；

2.2.4结构件须坚固无松动，开关和控制部件的须灵活可靠，布局须方便实用。

3.功能要求

3.1一般要求

（1）蒸汽发生器及其零部件的结构须安全、坚固、耐用，并保证在正常运输、安装、使用中不发生移位、破损或变形。

（2）蒸汽发生器须易于清扫和维修，可触及的部位表面须光滑、无尖棱。在维修、保养时需要拆卸的部件须能使用通用工具进行装卸。

（3）蒸汽发生器系统不应出现封闭运行情况。

（4）燃烧室须设置火焰探测装置。

（5）燃烧室保温材料须与外壳隔绝。

（6）蒸汽发生器须设置自动补水装置，并设置缺水保护装置。

（7）蒸汽发生器管道位置合适，安装蒸汽压力显示装置便于观察。

3.2主要配置要求

（1）设备几何水容积V＜30L，须提供设备近一年水容积测试报告，运行额定压力≤1.0mpa，不属于压力容器，不需要安装告知，不实施安装监督检验，不需要持证专职司炉工管理。

（2）烟气排放指标满足国家相关强制排放标准。

（3）设备产生废水可做到直接排放。

（4）设备须具有自动补偿供热功能，恒温控制须在（±0.5℃），根据需求量自动调节锅炉的功率。

（5）设备启炉须升压迅速，5分钟以内达到使用压力。

（6）设备须具备冷凝余热回收系统，具备恒压变频不间断补水功能，使设备冷凝系统不间断充分吸收烟气热量，从而让排烟低温排放，排放温度小于65℃。

（7）设备须具备自适须空燃比阀组，控制空气和燃气执行比例燃烧，保证燃烧稳定且具备防烟气回流保护装置。（设备须采用预混表面燃烧方式燃烧，纤维燃烧头材料采用进口材质，控制空气和燃气执行比例燃烧，保证燃烧稳定且设备内部具备防烟气回流保护装置。）

- （8）设备内部须具备自动散热功能，24小时运转，锅炉内部始终保证有过流风，保护电器元器件延长使用寿命。

- （9）设备须具备自动定时排污功能，在不停机的情况下高压排污，可以自行设定排污时间，避免停机手动排污，人工忘记排污导致锅炉结垢，降低热线率，影响锅炉使用寿命。

（10）设备须具备防止用户误操作干烧的超低水位一级用户权限锁定功能

- （11）设备内部须选用超大型空气过滤器，放置离底部70公分以上位置，避免灰尘和冷空气进入，过滤目数大，保证空气的纯净度，使燃烧更充分。

- （12）设备须具备过欠压保护器，避免主缆三项不平衡，造成锅炉电气元器件损坏，延长锅炉内部电气元器件使用寿命。

- （13）设备主体须采用专用锅炉钢Q235B或Q245R及以上材质，炉膛换热管须采用超强塑韧性，抗腐蚀性，高温稳定性的9Cr-1Mo及以上材质。

- （14）设备主体材质须具备高抗腐蚀性，经反渗透处理后的纯水可直接进入炉膛，无需二次处理。

三、质量要求、性能

1、设备技术参数要求

1.1蒸汽发生器设备的技术参数

| 项目 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉型式 | 立式,生产饱和蒸汽 |  |
| 额定蒸发量 | 0.5t/h |  |
| 额定压力 | ≤1.0Mpa |  |
| 额定热效率 | ≥99% | 出具能耗评定报告 |
| 燃气消耗量 | 30-40M3/H |  |
| 燃烧方式 | 全预混 |  |
| 排烟温度 | ＜60℃ | 出具能耗评定报告 |
| 外形尺寸（mm） | 长约1900mm,宽约950mm高约1800mm |  |
| 主体材质 | 专用锅炉钢Q235B.Q245R+高性能合金钢9Cr-1Mo钢 |  |
| 炉体焊接方式 | 全氩弧 |  |
| 控制方式 | 压力控制 |  |
| 冷凝器材质 | 316L不锈钢 |  |
| 冷凝器循环管 | DN25 |  |
| 排烟口（mm） | 160/168 |  |
| 单体几何容积 | ＜30L | 提供省级及以上检测报告 |
| 氮氧化物（NOx）（以NO2计） | ＜30Mg/m³ | 提供省级及以上检测报告 |
| 安全阀口径 | DN25 | 出具检测报告 |
| 燃气接口 | DN40 |  |
| 蒸汽出口 | DN40 |  |
| 补水管径 | DN25 |  |
| 排污管径 | DN25 |  |
| 燃气压力（动压 KPa） | 2-4 |  |
| 燃烧调节方式 | 空气燃气比例调节 |  |
| 燃烧调节比例 | 20%-100% |  |
| 显示屏 | 7寸液晶触摸屏 |  |
| 主控制器 | PLD-Touch（液晶触控） |  |
| 点火方式 | 自动电子点火/二级预点火 |  |
| 排气方式 | 风气强吹扫 |  |
| 电源 | 380v/50Hz |  |

2.具体技术要求

2.1配置：炉膛、冷凝器、汽水分离器、电动机、风机、给水泵、电脑控制系统、电气系统、相应的保证主机安全运转的自动保护装置。

- 炉膛（炉膛换热管）采用T91材质;换热翅片采用SU444及以上材质，冷凝器采用316L不绣钢及以上材质。

- 设备内部管道连接采用304不锈钢材质硬管卡箍式连接，各部件的内部连接采用可重复便用的强性密封件。

- 采用大屏幕液晶中文显示电脑控制系统，用于控制和监测设备。控制系统采用厂家专用的最新智能控制器，成熟可靠，经济合理，具有完整的过程控制、监视功能。控制系统须有如下特点：

- 彩色触摸屏(≥7寸)，每台主机彩色触摸屏按标准配置1块。增加RTU，可实现远程监控（设备具备手机app远程控制功能，设备内置485远程传输模块）

- 主要电器元件为知名品牌。

- 能显示各种运行参数(如蒸汽压力、运行时长、炉膛温度、运行功率、转速、排烟温度)、故障报警(燃烧器故障、燃气压力低故障、烟气排烟温度等)。

- 自动运行、可设置参数（启炉压力、停炉压力、低水位设置、高水位设置、排烟温度设置、自动启/停机时间等）。

- 故障停机（安全运行）保护：低水位保护、超温保护、超压保护、烟温超高保护、低流量保护、燃气低保护、阀组泄漏保护、风压低保护。

- 以上所列的技术参数为货物的最基本要求。投标人可根据设备的实际情况，选用档次相同、技术参数优于或相当于的产品进行报价，并列明详细的参数、品牌、型号及产地等。投标人所投设备须为全新未使用设备。设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或易懂符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

2.2 燃烧器（燃烧阀组）

燃气阀组：霍尼韦尔、冬斯、西门子等进口品牌

金属纤维表面燃烧器：Fibertech、贝卡尔特、欧科等进口品牌

直流变频风机：AMETEK、FASCO、EBM等进口品牌

- 包括燃烧器主机、阀组件和控制装置。适用于天然气作燃料；要求配套风机整机必须是先进和成熟的进口产品。

- 须配备用于燃气供应的供气截止阀、稳压阀、调节阀等供气装置、燃气供应调节系统。

- 性能应与主机控制系统匹配，并且完全保证主机出力。

- 具备燃料控制功能、空气进风控制功能、风压控制功能和风门控制功能等。

- 为变频电子比例调节，自动精确控制空气和燃烧配比，确保燃料空气比率达到最佳状态。

- 负荷调节方式为电子比例调节，20%～100%调节范围（或优于此调节范围）。

- 配置火焰侦测系统，并与燃烧器作安全连锁。

- 天然气进入燃烧器前需加装燃气稳压装置。

2.3控制系统

本设备需要采用变频控制系统，另外电控系统须满足以下要求：

- 电控系统须具备防火、防雷等安全防护性能，电控箱的防护等级须达到IP54；

- 电控系统须具有自动、手动控制模式，且手动模式下可以人工手动启停、调节、控制；

- 电控系统的范围须包括水位及给水控制、点火及燃烧控制、蒸汽压力控制、安全连锁保护、引导技能等，设备故障时须具有故障报警功能；

- 电控系统需具有保护功能包括低水位保护,超温保护，超压保护，烟温超高保护，燃气压力低保护,机械式急停开关功能；

- 该蒸汽发生器设备须具有停电须急处置方案和准备措施。

2.4给水泵

- 水泵叶轮为不锈钢材质，所配电动机满足变频调速性连续工作制。

- 绝缘等级：F级，防护等级：IP54及以上。

- 品牌要求：国内一线品牌或进口品牌。

2.5智慧锅炉房要求如下：

蒸汽发生器可通过手机端APP进行远程查看设备状态和远程控制，包含但不限于如下功能的实现：

（1）全景监控与实时数据总览：

主界面/总览界面：可实时监控蒸汽压力、温度、设备运行状态等所有关键参数。生产管理人员可随时随地掌握设备实时动态，实现对使用情况的精确计量。

（2）远程精准操作与参数设定：

操作界面：支持远程开关机、设定目标压力、调整启动/停止压差等。此功能允许根据不同的生产任务灵活调整输出，避免设备空载或低效运行，从源头实现节能减排。

（3）智能告警与故障即时推送，告警界面：清晰显示当前与历史故障记录。

（4）微信消息推送，一旦设备发生故障，系统会通过微信立即向责任人推送警报。变被动维修为主动预警，最大限度减少停机时间，保障生产的连续性与安全性。

2.51使用485协议（或目前市场主流协议）接口，并对已有设备进行改造升级，使其接入上述系统。

- 3.安装要求

- 主设备采用落地安装形式，设备应适应安装、检修、维护和更换配件要求。设备在安装过程中，供方负责设备运输、安装等工作。

        - 3.1包装、标识、运输及储存方式

        - 3.1.1包装及运输

（1）所有送到现场的设备、部件均应是全新的。进行适当包装，并予以保护以防由于搬运、天气及其他原因而造成损坏。

（2）备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以标签。

（3）所有设备应按不同规格和不同工程项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也应有清晰的标记。装箱清单为中文或中英文对照。

（4）供货商提供的设备上的所有铭牌、使用指示、警告指示必须有中英文或中文表示。

（5）每项设备均应有制造商家的铭牌，并装在显著的地方。

（6）设备到工地现场后，供货商应根据用户的要求，派员参加到货验收，并作好验收记录。

（7）设备和器材到达现场后，应在规定期限内作验收检查，并应符合下列要求：

1）包装并密封良好。

2）设备及部件的型号、规格符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

3）产品的技术文件齐全。

4）按本规范要求外观检查合格。

5）最终用户将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本招标文件要求的任何设备。在此情况下，供货商应按最终用户要求尽快改善设备质量以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由供货商负责。

3.1.2铭牌

所供主设备须在其显著位置钉上耐腐蚀的材质铭牌，铭牌须采用不锈钢或者铝合金材质，所写信息清晰可见，在整个寿命期内不磨灭。铭牌上须至少包含以下信息：1）公司名称；2）设备型号，名称；3）设备出厂编号、生产日期；4）设备功能参数；5）处理效率；6）适用范围；7）设备总质量；8）外形尺寸。

3.1.3安全警示及其他标识

蒸汽发生器设备上可能超过可接触温度的部位须粘贴高温标识；须在工业用电设备上的显眼位置粘贴高压带电标识。电源接线相序标识采用耐磨抗老化的形式。所有标识要求在设备整个使用周期内不磨灭。

3.1.4 存储

蒸汽发生器处理设备须能在以下环境条件下储存：

环境温度：0℃～50℃；

环境湿度：≤55%。

供须商须在设备维护手册中提出存储期间的维护要求（时间间隔、维护项目及方法）。

4.验收

4.1 现场到货验收要求

设备到达交付地点后，供方配合需方对设备数量、种类、规格、附件内容等进行到货验收，包括：

（1）设备到货清单及清单要求材料完整；

（2）外观无缺陷；

（3）设备的规格型号、数量、种类符合合同和技术协议；

（4）随机携带的资料完整，符合技术要求中技术资料的要求；

（5）到货验收通过后，双方共同签署《设备到货验收单》。

4.2 预验收

4.2.1设备在安装过程中，供方负责设备运输、电气安装等工作，需方完成设备基础和现场“三通一平”工作，双方共同确认设备满足合同和技术协议；

4.2.2安装完成后进入试运行，供方负责进行设备的调试，一般不长于7天，且调试期间设备自身连续运行无故障；

4.2.3双方共同签署《安装调试与试运行验收单》。

4.3 终验收

预验收通过后，供需双方需要进行终验收，最终以需方对本设备验收通过为准。具体验收主要包括以下几点：

（1）主设备运行包括机械、电气、控制、产气量等一切符合技术要求；

（2）主设备噪声符合本技术要求；

（3）设备加热效果须达到该需方的终验收标准。

5.技术支持与服务

5.1 技术资料

供方提供的技术资料除纸版资料外，图纸和文本须同时提供PDF格式电子版（电子版与书面文件一致）。供方资料的提交须及时、充分，满足工程进度要求。资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整。随机资料为出厂时随本机一起提供的资料。随机提供的资料为每台本设备1份。

蒸汽发生器设备技术资料

| 序号 | 名称 | 数量(套） | 版本（或） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用件明细表 | 1 | 电子版 纸质版 | 文件须为Word2010格式或与之兼容的格式 |
| 2 | 产品说明书 | 1 | 电子版 纸质版 | 文件须为Word2010格式或与之兼容的格式 |

| 序号 | 资料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装维护手册（或用户手册） | 纸质版每台1份，电子版每台1份 |
| 2 | 使用操作说明书 | 纸质版每台1份，电子版每台1份 |
| 3 | 设备调试大纲 | 纸质版每台1份，电子版每台1份 |
| 4 | 整机产品合格证 | 纸质版每台1份，电子版每台1份 |
| 5 | 其他（如需要） | 纸质版每台1份，电子版每台1份 |

随机技术资料

5.2 技术支持

供方须根据需方的要求免费提供不少于1周的现场操作运维培训服务。施工现场安装完成后将进行整机联调测试，每次测试供方均须根据需方的需求派遣专员进行技术指导和支持。

针对主设备工艺、运行维护、及不涉及核心技术的设计、制造、选型等，由供方向需方提供为期5-7天的免费技术培训，具体时间、地点及培训内容由双方协商确定。

5.3 售后服务

5.3.1质保期

蒸汽发生器设备的质保期为该设备终验收结束后12个月。验收合格后12个月内，供方需无偿派专人每月1次跟踪设备运行工况，指导需方调试、运维等，满足项目业主抽查、考核、检测等达标要求。

在设备质保期内，设备运行出现故障、产生蒸汽量和温度不达标时，需方随时以《业务联系单》形式通知供方；供方接到通知后，须在12小时内无偿维修、部件更换、调试等（除耗材外），确保其正常运行。供方须提供优质售后服务，设备发生故障，当需方要求供方就故障原因进行分析并提出解决方案时,供方须2小时内提出明确的处理方案，并传真给需方，当要求供方到现场处理，解决故障问题时，供方服务人员须根据需方的要求12小时内赶到现场处理有关问题。针对供方以外的设备，由于设备故障影响供方设备正常运行的，供方随时以《业务联系单》形式通知需方；需方接到通知后，须在12小时内按《业务联系单》排除故障。

5.3.2质保期后

供方需对设备进行终身维修、调试，当接到需方的维修通知后24小时内及时上门服务，维修费用按实际发生计算；当接到需方调试通知后24小时内，供方人员根据实际需求指导需方调试，调试费用按实际发生计算。

5.4 备品备件供须保障

5.4.1供方向需方提供备品、备件的可靠供货渠道。

5.4.2当获知某一备品、备件将停止生产时，供方须及时向需方通报，以便需方采取相须对策。

附件三：设备主要参数

（蒸汽发生器）

| 序号 | 设备技术特点 | 技术参数或表述 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 设备制造商 |  |
| 02 | 型号 |  |
| 03 | 产地 |  |
| 04 | 单台额定蒸汽量（t/h） |  |
| 05 | 使用燃料 |  |
| 06 | 天然气热值（kCal/N㎥） |  |
| 07 | 天然气供气压力（kPa） |  |
| 08 | 单台锅炉满负荷耗气量（N㎥/h） |  |
| 09 | 设计热效率（%） |  |
| 10 | 负荷调节范围 |  |
| 11 | 额定蒸汽压力（MPa） |  |
| 12 | 饱和蒸汽温度（℃） |  |
| 13 | 蒸汽干度 |  |
| 14 | 燃烧控制方式 |  |
| 15 | 排烟温度（℃） |  |
| 16 | 供气压力（MPa） |  |
| 17 | 电力负荷（KW） |  |
| 18 | 燃烧器品牌 |  |
| 19 | 燃烧器型号 |  |
| 20 | 燃烧器阀组接口尺寸（mm） |  |
| 21 | 可连续使用时长情况 |  |
| 22 | 巡检间隔时长 |  |
| 23 | 耗材使用品种和耗量 |  |

施工组织及工艺要求

1.安全卫生标准

1.1施工人员在进场前施工方负责人必须对所有施工人员进行安全及卫生教育。在第一次施工前由北京航食主管部门对其所有人员进行培训，负责人每天在施工前必须到航食主管部门填写工作记录表。

1.2施工现场必须安排施工负责人，负责人如临时外出必须指派一名现场负责人。

1.3施工中必须要有明确的警示牌，如“此处正在施工”。

1.4施工方严禁使用和损坏甲方设备设施。

1.5施工区域的现场工具及材料必须集中，不得随处乱放、乱丢弃，施工中产生的垃圾要随时清理干净。

1.6施工方进行有尘作业时其现场必须进行除尘处理（如水雾除尘或吸尘器）。

1.7施工方负责垃圾清运，需采用编织袋封闭运输，不得随意丢弃，最大存放量不得大于一车，并统一存放在指定区域。

1.8施工人员的活动范围仅限于作业区内，不得至无关区域。

1.9施工人员需按照指定路线进场，严禁穿越生产和办公区域。

1.10每次施工完毕，施工方负责人必须对当日施工区域进行整体检查，主要包括地面卫生、遗留的物件件、工具和个人物品等。

1.11施工单位需要与北京航食签订安全协议书并严格遵守与之相关的管理规定。

2.其它要求

3.1凡在投标文件中未以书面形式提出质疑和说明的，施工方均按照招投标中的有效文件严格进行施工。

3.2施工中因违反航食相关规定情节严重的，如在航食区域内（吸烟区除外）吸烟、偷吃本企业食品、冒用他人证件、私自使用本企业物品、工作失误给本企业造成了经济损失、航班延误等，甲方有权解除合同，所产生的一切后果由施工方承担。

3.3所有施工均不得影响航食正常生产运行，每次施工需按照甲方要求的分段分区域作业，完成一个作业面后进行下一作业面的施工。