- 采购内容：8台5P天花机变频冷暖空调

- 交付或实施地点：

- 天府基地：天府空勤食堂和地勤食堂（成都天府国际机场凌腾路8号）

- 空调及设备标准

- 空调类型:天花机；匹数:5匹；变频冷暖空调；使用面积:54-80㎡；额定制冷量:12000W±1000w； 额定制热量:13000W±1000w；制冷功率:5000W±100w；制热功率:4000W±100w；

- 2、空调能效等级需达到国家一级能效标准，制冷剂符合环保要求（如 R32/R410a等环保型制冷剂），运行过程中低能耗、低噪音，适配厨房长期连续作业的能耗管控需求；

- 3、符合国家、行业及地方空调产品质量标准，满足公司设备采购、安装、使用规范；通过国家3C强制认证，具备正规产品检测报告；安装符合《商用空调设备安装规范》（JGJ 174-2010）及商用电器安装相关标准；

- 4、空调内部核心部件需具备防油、防水、耐腐蚀特性，抗厨房油烟侵蚀；制冷、制热快速稳定，出风口风力均匀，可应对猛火灶、蒸箱作业带来的瞬时高温；压缩机为品牌原装核心部件，运行稳定，抗频繁启停，具备过压、过流、高温保护等功能；吸顶式设计简约规整，机身颜色适配厨房装修风格，出风口易拆卸、易清洁，无尖锐边角，符合厨房安全生产使用要求；

- 5、采用包工包料包安装包调试的全包模式，供应商承担空调设备、配套辅材（铜管96米、定制支架8副、国标BV五芯380V线缆240米、PVC 线管306米、漏电保护开关8个等相关辅材，详见天府空地勤食堂空调项目清单）的采购、运输、现场安装、调试、验收全流程工作，同时负责安装现场防护、建筑垃圾清理、施工场地复原。

- 四、供应商要求

- 1、供应商需提前现场勘查，根据天府空地勤食堂热厨间、洗碗间实际布局，明确辅材规格、用量、安装点位、管线走向等，经采购方确认后方可施工；

- 2、供应商应具备以下资质：

- -若非设备原厂商，需提供原厂商颁发的代理资质或同等资质证明；

- -供应商应具有机电安装工程总承包三级含以上，或机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质；

- -施工人员必须持有有效期内的电工证及制冷设备安装操作证。

五、施工及验收要求

- 3、合同签订后15个工作日内完成所有设备供货、安装及调试，确保一次性验收合格；整体施工工期不超过7个自然日（自设备进场之日起算），因供应商原因导致工期延误的，每延误1日按合同约定承担违约责任；

- 4、安装过程需避开食堂正常作业时段，减少对日常运营的影响，具体施工时间需提前与采购方确认并严格执行；

- 5、设备及辅材运输需做好防损、防压、防潮包装，确保货物完好送达；运输过程中的安全、损耗责任由供应商全权承担；

- 6、严格按照国家施工规范及产品安装手册施工，管线布局规范、美观、安全，做好防漏、防坠、防漏电专项处理；调试后确保每台空调制冷、制热、变频等功能正常运行，各项性能指标达标；

- 7、设备验收合格后，供应商需为采购方指定的使用及维护人员提供现场操作培训，内容包括空调开关机、模式调节、日常清洁、简单故障排查等，确保相关人员能独立操作及基础维护；

- 8、以国家空调产品质量标准、行业安装规范、本项目采购需求及供应商投标文件承诺为验收依据；分到货验收、安装验收、调试验收三步进行，到货验收核对设备型号、数量、配件完整性；安装验收检查施工工艺、管线布局、安全防护等；调试验收连续运行72小时无故障，制冷、制热效果达标，各项性能参数符合要求，验收合格后双方签署验收报告；供应商需在验收时提供完整的资料套组，包括产品合格证、检测报告、安装图纸、工程量清单、保修卡、使用说明书等。

- 六、质保及售后服务

- 1、整机质保期不少于3年，核心部件（压缩机、变频器、蒸发器、冷凝器等）质保期不少于5年，质保期自验收合格之日起计算；质保期内免费提供维修、更换配件服务，不收取任何人工及材料费用。重大故障无法当场解决的，需提供备用方案或临时替代设备，确保食堂正常运营；质保期内，空调及辅材出现非人为质量问题，供应商需在24小时内响应，48小时内安排专业人员上门免费维修、更换配件，无法维修的需无偿更换新机；质保期内，供应商提供定期巡检服务，每季度至少1次上门检查空调运行状态，及时排查故障隐患，确保设备正常运行；质保期满后，供应商仍需提供终身维修服务，仅收取合理的配件成本费，同时保证原厂配件的供应。

- 七、其他

1、本次采购的空调设备及配套辅材的所有知识产权（专利、版权、商标权等）均归原生产方所有，供应商需保证所供货物无知识产权侵权问题，若因侵权产生的法律责任、经济损失均由供应商承担；施工过程中供应商需严格落实安全生产规范，承担施工期间的人员、财产安全责任，若发生安全事故，全部责任由供应商承担。