中央空调机组维护保养

服务项目采购需求

重庆中航食品有限责任公司中央空调机组维护保养服务项目采购需求如下：

一、采购需求

- 项目内容：

- 维保方需按照本需求约定的年度保养、定期巡检标准，对公司中央空调设备（RTHD机组）的压缩机、起动柜、润滑系统、控制回路、冷凝器等核心部件开展专业维护保养工作，保障设备全周期正常运行。所有保养、巡检、维修工作完成后，维保方提交书面报告，报告需明确操作内容、检测数据、设备状态、问题及处理建议等核心信息。

- 1.RTHD机组年度保养核心内容：

- （1）压缩机：紧固所有马达电源端子；检测并记录马达运转电流；开展马达绕组绝缘阻值测试。

- （2）起动柜：紧固所有电源端子（执行标准按设备原厂扭矩要求）；全面检查马达起动器所有装置完好性；核对并确认马达过载装置设定值与设备额定参数一致；检测接触器接点并做保护性处理；对机组起动柜进行全面除尘清洁。

- （3）润滑系统：更换压缩机原厂配套润滑油；更换油过滤器。

- （4）控制回路：检测并校正各类传感器；检测并调整水流量开关；校正并复核主机设定参数；检查电磁阀启闭状态及密封性。

- （5）冷凝器：检测水与冷媒的温差；检测冷媒饱和温度传感器精度；检测并校正冷媒蒸发压力。

- （6）开机运转测试：检测马达线圈温度传感器数值；排查设备运行过程中异常噪音、振动及高温问题；识别并书面报告损坏零部件；全面检测并报告设备整体操作运行状态。

- 2.RTHD机组定期巡检内容：

- （1）压缩机马达：紧固所有马达电源端子；检测并记录马达运转电流；开展马达绕组绝缘阻值测试。

- （2）马达起动控制箱：紧固所有电源端子；检查马达起动器所有装置完好性；核对马达过载装置设定值；检测接触器接点并做保护性处理；对机组起动柜除尘清洁。

- （3）润滑系统：检查油槽油位，确保在设备原厂标定的正常油位区间内。

- （4）控制及保护电路：检测并调整水流量开关；校正并复核主机设定参数；检查电磁阀工作状态。

- （5）冷凝器：检测水与冷媒的温差；检测冷媒饱和温度传感器；检测并校正冷媒蒸发压力。

- （6）开机运转测试：检测马达线圈温度传感器数值；排查异常噪音、振动及高温问题；识别并书面报告损坏零部件及设备整体操作运行状态。

（二）项目要求：

- 1.服务频次与响应要求：

- （1）自合同生效之日起，每自然年度完成1次全流程年度保养；每年5月至10月，每月开展1次例行巡检。

- （2）应急故障维修：甲方发出故障通知后，乙方须在4小时内抵达项目现场处理；提供7×24小时电话咨询服务，咨询电话须保持全天候畅通。

- 2.乙方在保养、巡检、维修过程中确需开展主机专项检测的，费用另行结算。确需更换设备耗材的，由我方提供，乙方负责免费上门安装、调试，安装后确保部件正常运行。

- 3.所有保养、巡检、维修工作完成后，乙方须提交书面报告，作为维保工作验收依据；乙方须保证维保后的中央空调设备即时恢复正常运行，满足生产经营使用需求。维保过程中产生的油污耗材等油类废弃物，自行带离公司处理，不得在甲方场地内留存。

- 4.由于不可抗力因素引起的故障或损坏的修理工作不包含在合同内。若我方请乙方进行修理，费用另计，但乙方应给予优惠。

- （三）合同签署方式及合同期限：

- 1.合同签署方式：固定总价合同；

- 2.合同期限：合同有效期3年；

- 3.付款方式：按合同约定；

4.交付期限：按合同约定；

5.项目地点：重庆中航食品有限责任公司生产大楼地下一层机房；

6.验收标准：中央空调正常运行；

- 7.标准规范：本项目所有维保工作须严格遵守GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》，同时符合国家、行业现行有关规范、规程及设备技术标准。

- 乙方需满足的资格条件

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，持有合法有效的营业执照，经营范围涵盖中国制冷空调设备维修安装以及制冷行业相关资质证书资质相关内容，能提供最新且有效的营业执照复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具合法有效的增值税专用发票，具有承担本项目民事责任的能力。

3.非中航集团黑名单、非中航集团禁止交易企业名单、非中航集团不良行为处罚期内企业、非淘汰禁用期内企业。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同乙方，不得参加本项目应答。

5.非中航集团库内企业需提供相关准入材料，并在中国航空集团有限公司采购管理平台完成注册，经审批通过后列入供应商库；已在库内供应商无需重复提交准入申请。

6.本项目不接受联合体响应。