重庆中航食品有限责任公司

冷库采购项目采购需求

- 一、项目概况

- 因公司生产大楼现有冷库储存空间不足，暑运、春运高峰期冻货存储困难，影响生产运行，需新增冷库设施。

- 二、采购内容及技术要求

（一）建设位置与规模：

建设地点：重庆中航食品有限责任公司生产大楼一楼指定区域；

冷库净使用面积：37㎡，制冷机组安装于冷库室外指定位置；

库体围护结构总量：顶板+墙板总面积112㎡，底板面积37㎡；

（二）制冷系统：

库内设计条件：温度-18℃～-25℃，相对湿度95%，蒸发温度-35℃；

压缩机组：艾默生ZXLD090BE数码涡旋一体式风冷机组，提供原厂合格证、3C认证，制冷量满足冷库满载降温需求；

库内末端：松下品牌冷风机，电热融霜，匹配冷库负荷，融霜干净无积水。

- 库体保温与结构：

- 墙板、顶板：双面彩钢聚氨酯夹芯板

彩钢厚度：0.4mm

保温层：150mm厚，B1级防火

密度：40±2kg/m³

导热系数：≤0.024W/(m·K)

抗压强度：≥160kPa

提供B1级防火检测报告

底板：50mm厚B1级挤塑板×2层（总厚度100mm），抗压强度≥250kPa，防潮隔汽完整

冷库门：1樘平移门，尺寸1100mm×2000mm，芯材B1级，厚度100mm，带防撞、保温

配套：库灯6盏（低温防爆LED）、平衡窗1套

- 电气与控制系统：

- 供电：三相五线制380V/50Hz，线缆为国标低烟无卤阻燃型，总装机功率：≤20KW

电控系统：新亚洲冷库专用电控箱，具备：远程监控、温度报警，压缩机远程开/关机，温度参数远程设置保护功能：过载、缺相、高压、低压、防冻保护齐全。

（五）采购要求：

- 完成安装后的冷库设施必须满足行业及国家现行有关规范、规程和我方提出的技术要求等。冷库温度及相对湿度符合内容标准。

- （六）合同签署方式及合同期限：

- 1.合同签署方式：固定总价合同；

- 2.合同期限：同设备质保期；

- 3.付款方式：项目完成经过验收后支付至合同总额的95%，余下合同总额5%待质保期结束后支付；

4.交付期限：按合同约定执行；

5.项目地点：重庆中航食品有限责任公司；

6.验收标准：冷库运行正常，满足采购要求。

7.服务须满足的标准规范：GB50072-2021《冷库设计规范》、SBJ11-2000J42-2000《冷藏库建筑工程施工及验收规范》、GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》、GB50316-2000《工业金属管道设计规范》、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》及国家现行有关规范、规程和我方提出的技术要求等。

三、供应商需满足的资格条件

供应商具备制冷设备安装工程相关资质。