生产楼冻库设备维修方案

- 1.概况

- 配餐楼冷库系统由70台冻库机组、15台压缩机组及冷凝器等附属设备组成。

- 冷库系统已连续工作11年，现压缩机绕组绝缘降低，压缩机工况下降需要更换维修，冷凝器风扇已有损坏需更换。冻库内蒸发器盘管老化无法修复的需要更换。

- 2.项目预算

依据2026年维修预算。

- 3.维修更换设备：

1）比泽尔压缩机型号：4HE-18Y-40P   1 台

2）施乐百风扇（冷凝器）型号：FN080-SDC   3 个

3）冻库内蒸发器型号：3个

- 型号：SPBE032D、冷却面积14㎡、制冷介质R404A、风扇220V/50Hz、风力射程9M、蒸发器长1150mm、宽370mm、高470mm

- 型号：HX-SPBE052D、冷却面积28㎡、制冷介质R404A、风扇220V/50Hz、风力射程13M、蒸发器长1920mm宽370mm、高470mm

- 型号：HX-SPBE043D、冷却面积28㎡、制冷介质R404A、风扇220V/50Hz、风力射程11M、蒸发器长2150mm宽300mm高390mm。

以上蒸发器悬挂尺寸需要到现场确认。

4.施工方案

1）更换蒸发器、压缩机：关闭送液管道阀门回气管道阀门，关闭电源总闸确认施工线路无电，拆除连接电源线、温度传感器连接线路，连接压力表排出管道内余气拆除连接管道，拆掉（蒸发器、压缩机）安装螺丝，将新设备安装到位，连接管道保压抽真空，连接电器线路，开机测试收集数据。

2）维修系统泄漏点：关闭送液管道阀门回气管道阀门，关闭电源总闸确认施工线路无电，连接压力表排出管道内余气，对泄露点进行修复，保压、抽真空，开机测试。