上海中航航空食品有限公司

虹桥分公司空调设备采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

- 一、 项目概况

1.项目背景：虹桥厂区生产的饼房包装间、冷却间、面点制作间区域无空调，导致制冷效能显著下降，难以维持房间适宜温度，为了保障房间温度稳定，保障生产环境与产品质量，需新增空调设备，通过调节房间温度，为设备稳定运行提供保障。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司虹桥分公司空调设备采购项目

3.合同期限：一次性采购合同（设备到货、安装、试运行，验收合格后二年以上质保）

4.交付期限：自合同签订之日起60个工作日

- 5.付款方式：合同签订后30日内支付15%预付款，设备到货安装调试合格后支付45%，设备试运行三个月且验收合格并收到全额增值税专用发票后一个月内支付合同总价的35%，待质保期满且无任何质量问题30日内支付剩余的5%。

6.项目地点：上海闵行区申达五路106号。

7.执行标准：

| 序号 | 规范名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》 | GB 21454-2021 |
| 2 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | GB 21455-2013 |
| 3 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 | GB 12021.3—2010 |
| 4 | 《空调与制冷设备用无缝铜管》 | GB/T 17791-2017 |
| 5 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2016 |
| 6 | 《通风与空调工程施工规范》 | GB 50738-2011 |
| 7 | 《多联机空调系统工程技术规程》 | JGJ 174-2010 |

二、采购内容及需求

- 空调（VRV/5P/1-拖5）

- 1、用途：上海航食虹桥生产制作部饼房降温使用。

- 2、空调设备详情

- VRV多联机1套（2个400外机组合），包括：

- （一）室外主机1台

- 电源380V，制冷功率≤19.22KW,运行噪音≤65分贝，能效等级为二级及以上，冷媒类型为R410A，室外主机安装于楼顶平台，现场条件已满足安装需求，具体位置详见勘察现场；

- （二）室内机5台

- ①天花内机2台，电源220V，制冷功率≤0.13KW，运行噪音≤45分贝，内置排水泵，安装于2楼饼房包装间；

- ②天花内机1台，电源220V，运行噪音≤45分贝，内置排水泵，安装于2楼饼房冷却间；

- ③风管内机2台，电源220V，制冷功率≤0.36KW，运行噪音≤45分贝，内置排水泵，安装于2楼面点制作间；前述天花机、风管的尺寸已满足现场安装条件要求，现场安装尺寸满足。为保障厨房正常生产温度要求（21℃以下），制冷运行模式下该多联机室外机运转工作温度范围需满足：-15～52℃。

3、所有空调应具备高低压、排气温度、防冻结、过滤、过压、压机驱动等保护装置。

4、多联机组自身具有高温除菌功能可有效杀灭细菌（不需要通过外加模块实现）。

5、多联机设备具备多重后备运转功能、具有自动的静音运转功能、具有自动记忆功能，可以存储各类运行参数，时间不少于25min。

6、四面出风嵌入室内机可根据使用情况分别调整四个方向的出风角度，多种组合方式。

7、安装要求：本项目VRV多联机设备安装服务范围：

- （1）新机组室内、外机组的安装、管道连接、保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等。

- （2）空调机组安装后恢复吊顶至正常状态。

- 8、包饼房空调选型要考虑面粉粉尘对内机的影响。

- 9、设备安装人员需具备相关的特种作业操作证资质（如：高低压操作、登高作业等）。

- 10、空调所有需要的辅助材料见附件一。

- 三、其他服务类需求

- 1.投标文件必须列出设备的名称、制造商、品牌、产地、型号、规格、数量、单价、总价等。

2.设备安装后需提供的资料：设备、材料产品合格证、说明书及技术资料；使用操作及维护维修手册；备品备件、工具清单；系统故障处理恢复方案及应急救援手册；设备、材料清单（包括型号、规格及数量）。

3.技术服务及人员培训要求：

（1）供货商派遣技术熟练，身体健康，有工作经验的技术人员为采购申请部门提供技术服务及人员培训。

（2）对采购方的维修人员和操作人员进行现场培训，并书面留存。

（3）技术服务包含但不限于如下内容：安装、调试、试运行、培训，以及其他供货商必须提供的其他技术服务。

（4）供货商指派一名技术服务人员作为现场总代表，负责合同范围内的设备的总技术指导。

（5）供货商的技术服务必须正确无误。由于供货商技术人员不正确的技术指导，而造成设备和材料的损失。供货商必须负责免费修理、更换和补充。

（6）现场的培训

培训计划包括课堂教学和现场操作两部分。通过培训，应使采购方现场操作人员达到如下的目的：

- 了解生产设备的功能和操作使用管理方法。

- 了解安全操作规程和使用时必须注意的事项。

- 掌握常见故障发生的原因、如何排除故障等内容。

- 学会生产设备的日常保养知识。

- 了解生产设备的保护装置。

- 4.进场验收：

- （1）供货商提供合格证和质量证明文件。

（2）设备到达项目现场后，供货商与采购申请部门一起根据运单和装箱单对设备的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属供货商责任，由供货商处理解决。当设备运到项目现场后，双方应尽快开箱检验，检验设备的数量、规格和质量。

（3）现场检验时，须由采购方、供货商、设备生产厂家、三方组成的验收小组一起检验。如发现设备由于供货商原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购方向供货商提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果供货商委托采购方修理损坏的设备，所有修复设备的费用由供货商承担；如果由于采购方原因，发现损坏或短缺，供货商在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由采购方自负。

5.安装、调试

（1）供货商在设备到货前应书面提出货物堆放和安装场地的要求。

（2）供货商提出安装计划有采购方认可。

（3）在设备装卸和安装施工期间，供货商须负责解决所需的起重、搬运的设备、器具、工具（包括专用工具）以及相应的保障措施。供货商应在收到采购方的书面通知后3日内到达现场，确认已预留的大型设备吊装孔尺寸。

（4）货物装卸费应含在总报价中，中标后不得另行增加由吊装直至设备就位等发生的货物二次搬运费用。

（5）供货商负责所有设备的安装工作，管线连接、电气接线、所需的开槽、挖洞等土木工作和表面的恢复工作。

（6）供货商应在安装后对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况，供货商应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。配合安装、调试，试运行所需的工具、材料、仪器及劳务均由供货商负责准备。

（7）设备安装所需要的临时设施及所需的设备的产品保护、工作设施、工作照明、防护、安装脚手、围栏、警告标志和守护人员等由供货商负责。

（8）采购方保留对供货商驻现场主管和工作人员人选的审查权，若采购方认为任何供货商工作人员不能胜任工作、行为不良、违反现场工作制度或野蛮操作、不听指示、存在安全隐患以及采购方认为应予调离的其它原因，采购方有权请求更换，供货商应立即更换人员，并不得借此要求赔偿和拖延工期。

（9）验收分二个阶段：初步验收（设备数量准确，相关资料已提交，可正常运行）--试运三个月满足使用需求进入最终验收。

6.售后服务

（1）试运行和质保期间由于设备质量因素而造成的损坏，均由供货商负责免费维修和更换备件。

（2）供货商在接到报修通知后6小时内赶到现场进行维修，直至故障排除完全恢复正常服务为止。供货商在修理或更换设备的电气和机械部件，必须采用原制造厂出品的零部件。

- 三、供应商资质

- 营业范围：制冷、空调设备销售

| 附件一：空调系统预算安装清单 1.多联机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 铜管(含保温） | φ9.52 | 50 | 米 |  |
| 2 | 铜管(含保温） | φ12.7 | 20 | 米 |  |
| 3 | 铜管(含保温） | φ15.9 | 26 | 米 |  |
| 4 | 铜管(含保温） | φ19.1 | 71 | 米 |  |
| 5 | 铜管(含保温） | φ25.4 | 20 | 米 |  |
| 6 | 铜管(含保温） | Φ31.8 | 40 | 米 |  |
| 7 | 冷凝水管（带保温及配件） | DN20~DN40 | 86 | 米 |  |
| 8 | 温控线 | 2x0.75㎡ | 150 | 米 |  |
| 9 | 墙洞 | 孔径80mm | 8 | 个 |  |
| 10 | 室外机安装费 |  | 1 | 台 |  |
| 11 | 室内机安装费 |  | 5 | 台 |  |
| 13 | 机组电源电缆线 | 3*2.5（起帆YJV电缆） | 40 | 米 |  |
| 14 | 机组电源电缆线 | 5*10 （起帆YJV电缆） | 15 | 米 |  |
| 15 | 机组电源电缆线 | 5*16 （起帆YJV电缆） | 40 | 米 |  |
| 16 | 外机电源控制箱 |  | 1 | 只 |  |
| 17 | 外机槽钢基础 |  | 1 | 项 |  |