西南航食给水及消防管道改造项目施工方案

给水及消防管道改造施工的PE管道采用明敷和暗敷两种施工方案。根据现场勘察：

- 一、PE管道明敷大多数工程量在绿化带内。

- 二、给水及消防管PE管道有10处重车辆通道道路，需要暗敷埋入在地面并且需要做保护施工（3个进入门口通道、配餐楼卫生间与停车场、车队门口道路与停车场、设备楼供配餐楼管道）5处。消防管道有5处。

- 10处重车辆通道道路暗敷要求：

1.铺设基底：破除混凝土路面，开槽，深度500mm。

2.钢管埋设：将预先准备好的管钢管300mm埋入基底中，浇筑混凝土厚度200mm保护钢管。

3. PE管道安装：把PE管道电热熔焊接后，再穿入预埋钢管管道内。

- 三、需要暗敷埋入在地面，采用砂石保护的：3号设备楼（锅炉房、洗衣房、配电房）门口通道7处。2号行政楼周围通道及停车场通道5处。

需要暗敷埋入在地面，采用砂石保护要求：

1.铺设基底：破除混凝土路面，开槽深度400mm。

2. PE管道安装：把PE管道电热熔焊接后，放入管沟内，等试水合格后，用砂石保护，离地面100mm，浇筑混凝土保护。

四、明敷给水管道施工方案是指将管直接敷设在地面上，并通过热熔焊接方式固定在砖基础上。这种方式施工简便、成本较低。在进行明敷PE管道施工时，需要进行以下步骤：

1.地面准备：首先需要将施工区域的地面进行清理和整平，确保地面或者基础平整。

2.铺设底座：在地面上先铺设一层底座，可以使用混凝土或砖块等材料，以提供PE管道的支撑。

3. 管道敷设：将预先准备好的管道直接敷设在底座上，按要求进行排列和布局。

4.固定连接：采用混凝土或砌筑砖体连接等方式将管道固定在底座上，并进行必要的加固处理（在转角处设置混凝土挡墙，阻挡管道通水后冲击力，以免把接头冲脱落）。

五、明敷暗敷管道连接后，检查-试压-试水等。

六、工程量

1，PE管道数量及规格：间图1，图2；

2，截止阀型号及数量：见图1，图2；

七、施工周期

60个日历天

- 附：施工报价明细及施工图

| 西南航食给水管明敷设报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 钢丝骨架给水管 | DN200 | m | 920.00 |  |  |  |  |
| 2 | 管件90°弯头 | DN200 | 件 | 48.00 |  |  |  |  |
| 3 | 管件直接 | DN200 | 件 | 105.00 |  |  |  |  |
| 4 | 异形管件三通 | DN200/DN160 | 件 | 13.00 |  |  |  |  |
| 5 | 异形管件三通 | DN200/DN110 | 件 | 3.00 |  |  |  |  |
| 6 | 钢丝骨架给水管 | DN160 | m | 67.60 |  |  |  |  |
| 7 | 管件直接 | DN160 | 件 | 6.00 |  |  |  |  |
| 8 | 管件90°弯头 | DN160 | 件 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 管件三通 | DN160 | 件 | 3.00 |  |  |  |  |
| 10 | 异形管件三通 | DN160/DN63 | 件 | 3.00 |  |  |  |  |
| 11 | 钢丝骨架给水管 | DN63 | m | 45.00 |  |  |  |  |
| 12 | 阀门 | 闸阀DN200 | 套 | 8.00 |  |  |  |  |
| 13 | 阀门 | 闸阀DN150 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |
| 14 | 法兰盘 | DN200 | 套 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 法兰盘 | DN160 | 套 | 12.00 |  |  |  |  |
| 16 | 切止阀 | DN63 | 个 | 3.00 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西南航食消防喷淋系统管明敷设报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 钢丝骨架给水管 | DN160 | m | 546.79 |  |  |  |  |
| 2 | 管件直接 | DN160 | 件 | 90.00 |  |  |  |  |
| 3 | 管件90°弯头 | DN160 | 件 | 30.00 |  |  |  |  |
| 4 | 管件三通 | DN160 | 件 | 3.00 |  |  |  |  |
| 5 | 钢丝骨架给水管 | DN110 | m | 243.38 |  |  |  |  |
| 6 | 管件直接 | DN110 | 件 | 15.00 |  |  |  |  |
| 7 | 管件90°弯头 | DN110 | 件 | 6.00 |  |  |  |  |
| 8 | 阀门 | 闸阀DN110 | 套 | 4.00 |  |  |  |  |
| 9 | 阀门 | 闸阀DN160 | 套 | 4.00 |  |  |  |  |
| 10 | 法兰盘 | DN110 | 套 | 10.00 |  |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 名称 | 计算式 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 税率 | 备注 |
| 2 | 钢管400 | 15.5*2+12.5 |  | 43.50 |  |  |  | 正大门 |
| 3 | 钢管300 | 10+7.5+14.5+12.5+12.5+20*4+28 | m | 165.00 |  |  |  |  |
| 4 | 钢管200 | 20+53.5 | m | 73.50 |  |  |  |  |
| 5 | 砂石保护管道 | 4.5+6*3+23+3.6+11.6*2+15.4*2+17.5+16.5+12.7+10 | m | 159.80 |  |  |  |  |
| 6 | 破除砼地面，开槽，浇筑砼 | 43.5+165+73.5+159.8=441.8 | m | 441.80 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |