冰水机外机需求及验收标准

一、性能要求：

- 整体304不锈钢材质，要求低温冰水系统采用不锈钢平面液膜换热器换热，304不锈钢板式换热器，焊接成型，敞开式安装具有超强抗冻堵能力；

- 系统采用PLC编程控制，水温在一定温度范围内可控。电器控制元器件选用一流品牌，机组运行安全可靠。

- 制冷系统压缩机、主要阀件等均采用国际一流品牌。

- 制冷功率：20.83KW

- 5、电源：380V-50HZ

6、制冷量：65KW

7、启动方式：变频启动

8、安全保护：高低压保护、防冻结保护、过流保护、逆相，缺相保护、缺水断水保护

9、冰水机产冰水量：30L/ 分钟

10、制冰水温度：0-5℃

11、接管方式：法兰连接、

12、冷凝器散热方式：风扇

13、配304不锈钢循环水泵2.2KW、扬程18米

14、配SUS316食品级不锈钢板水箱、内胆不锈钢板厚度1.5mm、保温层聚氨酯整体发泡厚度50mm、存水量2吨。制冷循环水管包裹保温层。

二、更换及验收方案

- 关闭电源总闸拆除电源线，旧冰水机制冷主机、存储水箱、制冷主机与水箱连接管道、水泵，水箱连接到二层生产用管道保留暂时将管道口封闭。

- 用机械设备将新冰水机吊装到生产楼楼顶。

- 在冰水机原基础上铺设安装新冰水机固定机架，制冷主机、储水箱、连接循环水管、循环水泵、连接二层冷水管道、电控部分、主电源线连接。

- 检查所有控制部件电器线路连接是否牢固，绝缘是否完好、管道连接是否牢固有无泄露及管道保温层是否完好，

- 通电试机，采集设备运行数据。