上海中航航空食品有限公司
浦东厂区软水器设备采购项目
采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
1.项目背景：浦东厂区用于生活热水软化的软水器设备，已接近设计使用年限，其控制阀老化损坏严重，进出水管道锈蚀严重，设备产水水质硬度无法满足后续设备的正常生产要求。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区软水器设备采购项目
3.合同期限：自合同签订之日起24个月（含质保期）。
4.交付期限：30个自然日内。
5.付款方式：合同签订后30日内支付15%预付款，设备到货安装调试合格后支付35%，设备试运行三个月且验收合格后一个月内支付合同总价的45%，待质保期满且无任何质量问题30日内支付剩余的5%。每次付款前要求供应商提供增值税专用发票，并保证发票的真实性。
6.项目地点：浦东新区领航路100号。
[bookmark: _GoBack]7.验收标准：符合国家标准GB/T 50109-2014《工业用水软化除盐设计规范》，设备稳定运行1个月。
二、采购计划批复情况
本项目已取得的批复。
三、采购需求
要求报名供应商集中勘探现场。
（1） 设备需求（原软水器设备设计是30吨/小时）：
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	软水器控制阀
	30-50T/H
	台
	2
	顶装式

	软化树脂
	C100E
	套
	2
	

	管道
	DN150 DN80
	套
	1
	PN16 UPVC


1.软水器维护改造后产水水质必须稳定达到国家标准GB/T 50109-2014标准。
2.软水器进出水管道设计安装必须合理，满足单套维修维护时另一套系统正常产水。
3.软水器每套系统必须安装进出水压力表和取样阀，以观察和检测单套设备的运行状态是否正常。
4.隔断阀门和取样阀的安装位置需要便于操作。
5.阀体电气元件需要符合CCC中国强制性产品认证，且设备符合电气安全标准（GB4706.1《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》）。
6.管道阀门材质需要具备耐腐蚀性能，压力等级PN16化工级。
7.Y型过滤器过滤精度不高于20UM。
8.水表需要具备瞬时流量和累积流量显示。
9.施工过程中产生的废弃物需要合规合法处理。
（二）服务要求：
1.供应商负责设备的现场拆除旧设备、安装新设备和调试工作，确保设备安装牢固、管道连接严密、电气线路铺设规范，且设备能够正常运行，达到各项技术指标要求。安装过程中应遵守企业的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保安装人员和企业员工的人身安全。
2.供应商应向采购人提供设备安装、调试过程中的相关技术资料，如安装图纸、调试报告、操作手册等。并对采购人的设备操作人员和维护人员进行免费培训，培训内容包括设备的操作方法、日常维护保养知识、常见故障排除方法等。
3.设备的关键部件应采用模块化、易拆卸的结构设计，方便维护人员进行日常检查、清洗和更换。在设计上应充分考虑维护空间，确保维护人员能够方便地接近设备内部各个部件，进行操作。
（三）注意事项：
1.根据生产需要避开生产施工区域做好防护分段进行。
2.安装人员需具备相关资质与证书如《电工操作证书》、《高空作业证书》等。
3.本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、工具（如：吊车）等。
五、供应商资质
具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：净化设备、环保设备销售、机电设备安装维修等。
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