上海中航航空食品有限公司
虹桥厂区冷库及二次降温设备维保服务项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
1.项目背景：专业维保单位为虹桥厂区冷库及二次降温设备提供日常维保服务。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司虹桥厂区冷库及二次降温设备维保服务项目
[bookmark: _GoBack]3.合同期限：自合同签订之日起三年
4.交付内容：每次保养后当天将保养检查表归档至综合保障部。
5.服务频次：为巡检每周一次，每月一次小保养，每年一次大保养。
6.付款方式：合同签订后维保费每半年支付一次。维保单位开具增值税专用发票并经我方确认后30个自然日内付款。具体付款方式内容以合同为准
7.服务地点：闵行区申达五路106号（虹桥厂区）
8.报价方式：设备维保服务要分别报价，阐明一台设备的维保费用（费用的结算以实际保养数量为依据）。所有报价均为人民币最终价格，包括但不限于维修保养人工费、工具费、材料运费等费用。
二、采购计划批复情况
   本项目已批复。
三、采购需求
（一）小保养范围（月度）：对冷库设备的库体、制冷系统、电气部分开展常态化检查保养
1.库体部分：调整顶板拉杆松紧度；检查墙板间、墙板与顶板密封性能；检查新老库门开启灵活性及关闭密封性，运动部件添加润脂；检查电控电气线路，及时更换不良部件，检查温度显示屏、冷库地坪、冷库防撞设施等附属设备有无损坏，及时维修。
2.系统部分：用卤素校漏仪和拉开粉对系统各接点查漏；检查低压回路保温材料完好性；检查管路及支架，紧固松动部件、对生锈部位补漆；按标准检查压缩机吸排气压力及运行状态；根据蒸发器制冷情况调整膨胀阀开启度；检查电磁阀开闭有效性；检查机组润滑油液面及清洁度并更换冷冻油；检查并更换堵塞的机组过滤器；用高压水枪清洗散热器（风冷凝器一年两次），检查分级工作是否正常。
3.电气部分：检查压缩机接线柱与机壳绝缘值；检查并调整所有机组压力开关定值；检查油压差开关、机组各类保护动作的正常性与灵活性；检查压缩机运转电流；核查各路指示灯及保险丝完好性；检查PLC电路工作状态，排查误动作；检查电控柜内接触器机械与电气性能；检查冷风机马达及对地电阻值；检测冷风机化霜电加热管绝缘值及除霜电流；核对除霜时间设定；清除电控柜内积灰；检测电控柜内各控制回路电压及电控柜温升。
4.其他：清洁设备外表面；检查设备标志标号完好性。
（二）大保养范围（年度）
检查：
1.检查机组运行情况，记录分析运行工况。
2.检查机组的各设定点是否准确。
3.检查压缩机润滑油的油位及颜色。
4.检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油。
5.检查油泵工作情况及其与主机起、停时差。
6.检查机组是否有异常噪音及震动。
7.检查蒸发温度、冷凝温度与对应的检查机组的密闭性。
8.检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，是否正常。
9.检查导叶执行机构工作情况。
10.检查电机冷却及回油电磁阀的工作情况。
11.检查机组启动柜工作情况。
12.如有可能检查热气旁通机构的工作情况。
13.检查机组供电电压。
14.检查机组参数设定。
15.提供机组定期检查报告。
保养工序：
1.使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器。
2.排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。
3.更换油过滤器及其密封圈。
4.检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器。
5.更换压缩机润滑油。
6.检查制冷剂冷却系统回路，更换制冷过滤器。
7.清洗冷凝器。
8.蒸发器系统压力泄漏试验。
9.蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空测试。
10.平衡系统制冷剂压力。
11.测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。
12.检查导叶执行机构工作情况。
13.检查和清理启动柜、控制柜及动力盘。
14.通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性。
15.检查并校正压力传感器的准确性。
16.进行自动控制测试：
17.清洁机组外表面及工作场所。
18.机组进行试运行。
冷却风机
1.检查风机风叶
2.检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承。
3.用500V摇表检测风机电机线圈，绝缘电阻应不低于0.5 MΩ,，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修。
大保养所包含的：比泽尔专用冷冻油、回气过滤器、油过滤器、高低压力开关、端盖O型密封圈、制冷剂冷媒、 油泵端盖O环、固定支架除锈防护等材料由维保单位负责。
（三）定期检查服务
1.周巡检：每周巡检及时发现故障隐患，及时处理，如遇突发故障需在1小时到现场维修，巡检记录需经采购方设备管理人员签字确认。
2.月度小保养：每月开展1次设备全面维护检测，及时发现并排除故障隐患，确保设备达到清洁、紧固、防腐、安全要求，巡检记录需经采购方设备管理人员签字确认
3.年度大保养：每年上半年开1次设备全面大保养，内容包括更换压缩机机油、过滤器，清洗冷凝器，对制冷系统、电气系统、库房、库门运行状况进行详细检查，所有检查结果逐一记录存档。
（四）配套服务要求
1.作业过程中严格遵守采购方安全生产规定，采取必要安全防护措施，保障安装/维修人员及采购方员工人身安全。
3.设备检修/维保完工后，及时通知采购方进行交接验收，由双方指派专人按报修/维保项目要求办理交接、验收手续；每次维修、保养后，向采购方提供详细的维修/保养记录，经采购方管理人员验收确认后方可完成本次服务。
4.更换易损件、常规消耗材料时，维保单位需提供报价经采购方核实申请同意后，另行采购。附件：易耗材料清单
5.维保材料除合同约定由维保单位提供外，其他维保材料由采购方提供。维保所需的工具由维保单位自己提供。
6.主要管理人员（如项目经理）,具有5年以上冷库维保项目管理经验。现场操作人员（特种作业操作证持有人）具有3年以上冷库维保技术经验，具备本项目相关系统及设备操作经验。匹配特种作业管理规定：要求现场操作人员持特种作业操作证、符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中制冷与空调设备运行操作、安装维修等特种作业需持证上岗的要求，如涉及高空作业还需要有高空作业证等；
四、服务要求
1.维保单位需保障采购方日常生产用冷库设备完好率不低于 98%；完好率计算公式：{（完好设备数 × 正常使用天数）÷（设备总数×当月天数）}×100%（完好设备指未发生故障的设备，或发生故障但在规定时限内完成修理的设备）。
2.若设备完好率低于98%，每低1个百分点，扣减当月维护费用总金额的1个百分点，以此类推。
3.维保单位需配合采购方建立单台设备技术档案，协助采购方按作业计划完成设备保养记录、故障登记及故障排除记录的留存工作。
4.维保单位每年对冷库的主要设备配件做风险评估，对于风险系数较高的配件做计划性储备。储备的备件费用协商采购方案 。
5.提供24小时*7全天侯保修服务响应，响应时间在1小时内到现场，一般故障在60分钟内排除故障，如预估60分钟内无法修复，及时联系采购方负责人并提供维修方案和协同采购方负责人安排修理时间或者移库等事宜。
6.利用采购方远程监控系统，进行高频率监控，如发现温度异常不能远程排除故障，需1小时到现场排除故障。
五、服务验收与记录要求
1.所有维保、抢修、检测工作完成后，均需向采购方提供书面记录文件，经采购方设备管理人员签字确认后生效。
2.年度大保养需形成完整的设备检查、保养档案，一式两份由甲乙双方分别留存。
3.设备交接验收需严格按照报修/维保项目要求执行，未通过采购方验收的，维保单位需在规定时间内整改至达标。
4.提供维保服务期间需接受采购方服务考评，附件2.
六、维保单位资质要求
营业执照经营范围：制冷、空调、冷暖设备制造或销售；机电设备安装维修。
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附件1.：冷库设备汇总表

	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	外机系统
	区域
	库体规格
	面积
	温度要求
	压缩机组型号/数量
	冷风机型号/数量

	CR-001
	1
	地下室
	冷藏
	62.90
	1-4
	4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	CR-002
	1
	地下室
	冷藏
	63.64
	1-4
	4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	CR-003
	2
	地下室
	冷冻
	63.64
	-18 - -20
	6HE-28Y-40P/3
	VENTILATION/1

	CR-004
	2
	地下室
	冷冻
	63.63
	-18 - -20
	6HE-28Y-40P/3
	VENTILATION/1

	CR-005
	2
	地下室
	冷冻
	63.63
	-18 - -20
	6HE-28Y-40P/3
	VENTILATION/1

	CR-301
	3
	三楼员工厨房
	冷藏
	12.60
	1-4
	4TES-12Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-101
	3
	一楼出港平台
	冷藏
	71.34
	1-4
	4TES-12Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-102
	3
	一楼出港平台
	冷藏
	118.90
	1-4
	4TES-12Y-40P/2
	VENTILATION/2

	CR-103
	3
	一楼保税仓库
	冷藏
	21.56
	1-4
	4TES-12Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-104
	4
	一楼制冰间
	冷冻
	5.73
	-18 - -20
	4HE-18Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-105
	4
	一楼制冰间
	冷冻
	4.89
	-18 - -20
	4HE-18Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-202
	4
	二楼肉房
	冷冻
	12.39
	-18 - -20
	4HE-18Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-225
	4
	二楼饼房包装间
	冷冻
	13.44
	-18 - -20
	4HE-18Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-302
	4
	三楼员工厨房
	冷冻
	13.50
	-18 - -20
	4HE-18Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-216
	5
	二楼总摆间成品库
	冷藏
	54.72
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-211
	5
	二楼总摆间成品库
	冷藏
	70.87
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-210
	5
	二楼热摆间
	冷藏
	28.13
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-223
	5
	二楼冷摆间
	冷藏
	34.17
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-224
	5
	二楼饼房包装间成品库
	冷藏
	21.24
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-215
	5
	二楼清真拼摆间
	冷藏
	14.66
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-208
	5
	二楼热摆间
	冷藏
	43.88
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-209
	5
	二楼热摆间
	冷藏
	74.58
	1-4
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/1

	CR-201
	6
	二楼水产加工间
	解冻
	19.71
	5-7
	 4FES-5Y-40S/2
	VENTILATION/1

	CR-202
	6
	二楼肉类加工间
	解冻
	25.85
	5-7
	 4FES-5Y-40S/2
	VENTILATION/1

	CR-207
	6
	二楼热厨房
	解冻
	11.84
	5-7
	 4FES-5Y-40S/2
	VENTILATION/1

	CR-212
	6
	二楼清真粗加工间
	解冻
	7.63
	5-7
	 4FES-5Y-40S/2
	VENTILATION/1

	CR-226
	11
	二楼面点制作间
	冷藏
	10.25
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-217
	11
	二楼蔬菜清洗间
	冷藏
	11.56
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-218
	11
	二楼水果清洗间
	冷藏
	18.28
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-219
	11
	二楼蔬菜加工间
	冷藏
	11.56
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-220
	11
	二楼冷厨切配间
	冷藏
	18.28
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-204
	11
	二楼热厨房
	冷藏
	14.80
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-205
	11
	二楼热厨房
	冷藏
	14.80
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-206
	11
	二楼热厨房
	冷藏
	25.90
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-221
	11
	二楼冷荤间
	冷藏
	9.76
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-222
	11
	二楼冷摆间
	冷藏
	23.66
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-213
	11
	二楼清真拼摆
	冷藏
	4.30
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	CR-214
	11
	二楼清真拼摆
	冷藏
	3.07
	1-4
	 4CES-9Y-40S/3
	VENTILATION/1

	
	7
	水产加工间
	二次降温
	43.87
	15-18
	 4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	7
	禽类肉类加工间
	二次降温
	116.80
	15-18
	 4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	7
	蔬菜洗消间
	二次降温
	40.29
	15-18
	 4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	7
	水果洗消间
	二次降温
	31.29
	15-18
	 4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	8
	总摆间
	二次降温
	170.64
	15-18
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/2

	
	8
	热摆间
	二次降温
	245.62
	15-18
	4NES-20Y-40P/2
	VENTILATION/2

	
	9
	清真粗加工
	二次降温
	8.80
	15-18
	4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	9
	清真热摆
	二次降温
	20.81
	15-18
	4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	9
	清真热厨
	二次降温
	34.42
	15-18
	4EES-6Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	蔬菜加工间
	二次降温
	31.39
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	冷厨切配间
	二次降温
	77.49
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	配料间
	二次降温
	18.34
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	面点制作间
	二次降温
	59.79
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	裱花间8.80
	二次降温
	17.66
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	冷荤间
	二次降温
	15.05
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1

	
	10
	冷摆间
	二次降温
	114.34
	15-18
	4DES-7Y-40S/2
	VENTILATION/1


注：冷藏库温度范围：1—4℃；冷冻库温度范围：-18 — -20℃；


	
	分值
	考评项目
	分值
	被扣分
	实得分
	扣分原因

	一、出勤与服务响应
	15
	月度定期保养出勤情况
	10
	
	
	

	
	
	应急响应出勤
	5
	
	
	

	二、人员规范与作业资质
	10
	作业人员着装规范度
	5
	
	
	

	
	
	作业人员持证上岗（制冷、焊接、高空作业证等）
	5
	
	
	

	三、保养作业质量
	40
	库体保养（拉杆、密封、库门、线路）
	10
	
	
	

	
	
	制冷系统保养（查漏、管路、压缩机、冷凝器等）
	15
	
	
	

	
	
	电气系统保养（绝缘、开关、PLC、电控柜等）
	10
	
	
	

	
	
	设备清洁及标志标号检查
	5
	
	
	

	四、记录与验收管理
	15
	保养/抢修记录完整性、及时性
	5
	
	
	

	
	
	记录经采购方管理人员签字确认率
	5
	
	
	

	
	
	设备交接验收一次性通过率
	5
	
	
	

	五、现场与自律管理
	10
	维保现场清理整洁度
	5
	
	
	


附件2.
冷库保养服务情况（月）考评
考评月份：                          维保单位名称：
考评人签字：                        部门负责人签字：
维保单位代表签字：

考评说明：
1、 此考评表为月报表。每月月初由综合保障部汇总，报冷库维保公司领导。
2、 冷库保养服务工作接受公司领导、综合保障部经理及安全质量管理部人员检查，并接受公司各部人员监督。
3、 冷库保养服务人员严格按照合同约定操作执行，处理问题及时、恰当。表中相应项目合格得满分。
4、 表中各项如有一项当月出现第一次不合格。扣1分。当月出现第二次不合格，加扣到2分。第三次为4分。依次类推。
5、 自律项目中“违规情况”出现问题，第一次10分全扣并报综合保障部及保洁公司领导。
6、 （四）其他责任事件考核依据《进入公司须知》，《上海中航航空食品有限公司及外部人员不规范行为细则的管理规定》。
7、 每月冷库保养服务考评得90分（含）以上为合格。每月冷库保养服务考评得90分（不含）以下时，采购方需按照如下比例扣除乙方当月冷库保养服务费：当得分介于86至90分（含86分、不含90分）时，每低于合格分数一分扣除当月冷库保养服务费1%；当得分介于81至86分（含81分、不含86分）时，每低于合格分数一分扣除当月冷库保养服务费2%；当得分低于80分（含）时，每低于合格分数一分扣除当月冷库保养服务费3%；
8、 本考评表由综合保障部负责解释。





附件3.易耗材料清单
	名称
	型号
	数量
	备注

	压缩机、比泽尔
	4NES-20Y-40P
	
	冷藏

	压缩机、比泽尔
	4EES-6Y-40P
	
	冷冻

	压缩机、比泽尔
	4TES-12Y-40P
	
	冷藏

	压缩机、比泽尔
	4HE-18Y-40P
	
	冷冻

	压缩机、比泽尔
	4EES-6Y-40S
	
	二次降温

	压缩机、比泽尔
	4DES-7Y-40S
	
	二次降温

	压缩机、比泽尔
	4CES-9Y-40S
	
	冷藏

	控制箱（11个）配置

	电机保护器
	NF750
	2个
	

	温度控制器
	NF8820
	1个
	

	控制器
	XC460D 5800E
	1个
	

	接触器 施耐德
	LCL D65A
	2个
	

	
	LCL D25
	1个
	

	
	
	
	

	冷冻风机ZIEHL-ABEGG
	FN050-VDS.41.V7PI 380W
	9个
	

	冷冻风机
	M4E094-HA 230W
	8个
	

	冷藏风机WEIGuPNG二次降温
	YZF25-40 25/95W 230V
	
	

	温度显示器AOYLa 带探头 15m线
	AS106B
	60个
	

	冷藏化霜电加热 3KW
	
	
	

	CR 003 004 005化霜电加热 11KW
	
	
	

	CR 104 105 203 225 302化霜电加热 3、4KW
	
	
	

	室内机控制箱、触摸显示屏mcgsTPC
	TPCL071Gi
	
	

	温度控制器:

	PLC SIEMENS
	SIMATIC ST-200
	
	

	
	SMAPT
	
	

	PLC模拟量输入模块
	COCiS(科西斯）
	
	

	
	SCM-16GNHO
	
	

	
	电源DC16-28V 20mA
	
	


附件3.保养免费提供和自备材料清单
	名称

	清洁剂

	维保工具和清洁工具

	风机电容

	除锈剂和防锈材料

	各型号不锈钢螺丝



