上海中航航空食品有限公司
清洗间冷风机采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
1.项目背景：一楼清洗间由于6台清洗机生产运行时产生大量热气，车间温度高，湿度大，现场操作员工工作环境较差，而且设备在高温高湿环境下运行，故障频发。为改善清洗间员工工作环境现需对车间做降温处理，故申请采购六套冷风机组进行降温。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司清洗间冷风机采购项目
3.合同期限：一次性采购合同（含整机质保期24个月）
4.本项目为总价包干，合同总价包含完成本项目全部工作内容所需的一切费用，采购人无需另行支付任何额外费用。供应商报价须全额覆盖设备、辅材、运输、装卸、混凝土基座浇筑、管路、线缆、保温、吊装配件、人工、现场勘察、吊顶复原、安装调试、检测、税费、质保维保、风险、管理、利润等全部成本，所有漏项、缺项费用均由供应商自行承担。
5.交付期限：合同生效后30个自然日完成所有设备的供货、安装、调试并交付使用。
6.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，设备安装调试完成后初步验收完成，在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的45%。试用期三个月并最终验收合格在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的35%，待质保期到期后支付剩余的5%。
7.项目地点：上海市浦东新区领航路100号。
[bookmark: _GoBack]8.执行标准：
《制冷系统及热泵 安全与环境要求》GB/T 9237-2017（2019年版）
食品安全国家标准—航空食品卫生规范》GB31641-2016
《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019
《房间空调器用热交换器》GB/T 23130-2008
《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015
二、采购计划批复情况
已批复。
三、采购需求
（一）机组设备要求
1.本项目冷风机组采用1拖1形式，每套机组包含1台室外机和1台室内机。
2.室外机要求：清洗间脏区3台室外机安装位置为上海市浦东新区领航路100号配餐大楼3楼楼顶，清洗间干净区3台室外机安装位置为大楼北侧地面清洗间排风机旁。机组要求全年每天连续24小时制冷运行，机组电源380V，额定频率50Hz,名义制冷量>21KW。室外机采用高效压缩机，铜管冷凝器，配置高效散热风机，风冷冷凝，选配机型必须为节能型产品。
3.室内机要求：选配车间冷却型空调，制冷量匹配室外机组。室内机外壳采用不锈钢sus304，蒸发器芯采用紫铜管高效内螺纹管，采用低速低噪音风机，气流平稳舒适。室内机安装位置：清洗间脏区安装3台，干净区安装3台，并排均匀间隔吊装于天花板下方。
4.冷风机组制冷剂为环保型制冷剂，性能优于或等于R404A。
5.冷风机组应具备高低压、排气温度、过电流、过压等保护装置。
（二）安装要求
本项目冷风机组包含安装调试服务，具体要求如下：
1.报名供应商需集中现场勘察，了解设备安装现场条件和安装要求。
2.机组安装前供应商负责提前在指定位置浇筑混凝土设备平台，室外机组均须平稳牢固安装在混凝土设备平台上；
3.室内外机连接管道采用紫铜管，保温采用B1级橡塑阻燃材料保温。
4.室内机安装吊件（丝杆螺丝等零件）均为不锈钢SUS304，符合空调安装相关标准。
5.机组安装包含：室内机、室外机的安装、管道连接、连接管道保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等，从现场勘察指定点位接电源，冷风机组所需电源线由供应商负责提供并安装。
6.冷风机组安装后原有吊顶须恢复至正常状态。
7.设备安装人员需持有有效期内相应的特种作业操作证资质（如：高低压操作、焊接操作、登高作业等）。
（三）验收标准
符合执行标准，设备稳定运行3个月。
四、供应商资质
营业执照经营范围：制冷、空调、冷暖设备制造或销售；机电设备安装维修等。
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