西南航空食品有限公司

生产用热水系统改造方案

- 情况概述

- 西南航空食品有限公司生产用热水主要用在洗衣房使用及生产车间洗手池用，热水温度一般为45-55℃。现热水系统使用锅炉房蒸汽锅炉产生的饱和蒸汽进行加热，从蒸汽锅炉房分气缸引1根蒸汽管道至负1楼设备房，通过1台板式汽水换热器用蒸汽加热冷水，把冷水加热再通过热水管道系统、加压泵输出用于生产用热水。

- 因原热水系统使用年限已有13年，热效率低、故障率高，部分热水管道、阀门出现多处锈蚀，汽水换热器有堵塞，锈蚀。且原冷凝水回收系统已失效，系统回收回来的高温水白白排放掉，造成大量热量被浪费，对负1楼设备房的环境也造成雾气弥漫影响。

- 解决方案

- 取消原蒸汽管通过汽水换热器供应生产用热水。在原锅炉房内拆除4#蒸汽锅炉（已报废），在这个位置上安装1台超低氮全冷凝硅铸铝燃气热水锅炉，用于供应生产用热水。此超低氮全冷凝硅铸铝燃气热水锅炉额定热负荷700KW，最大出水流量30.1m³/h，经现场勘查，安装尺寸、承重在原拆除的蒸汽锅炉位置放置无问题，该热水锅炉在额定热功率下最大耗气量为烟气排放氮氧化物NOx≤30mg/Nm³，符合成都市环保要求。

- 从超低氮全冷凝硅铸铝燃气热水锅炉直接供45-55℃热水供生产车间及洗衣房使用，对原有蒸汽供热水系统进行改造，取消原蒸汽管道，改用热水管至负1楼设备房，增加1套保温承压水箱、水水换热器作为配套，采用远程温控仪控制热水锅炉启停，达到生产使用温度，锅炉停止燃烧，温度不够，自动启动热水锅炉燃烧加热用水。

- 该热水直供系统满足生产车间及洗衣房24小时热水需求，同时把原失效排放的冷凝水回收的热量用于热水系统。把冷凝水回收的热水通过不锈钢盘管进入保温承压水箱，充分吸收冷凝水热量后再排出水箱外，达到节能目的。

- 施工地点

- 设备楼锅炉房及负一层水处理间。

- 施工周期

- 约60天。

- 附件：

| 西航食品热水系统改造清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 包含设备 | 含税单价 （元） | 品牌/型号/核心参数 |
| 1 | 超低氮全冷凝硅铸铝燃气热水锅炉制造、就位、安装、调试 | 台 | 1 | 热水循环泵（适配）、锅炉控制柜、烟囱(φ250，高度：6m）、阀门仪表 |  |  |
| 2 | 承压保温不锈钢水箱（容积：8m³） | 台 | 1 | 含进出口、水位计、排污阀等 |  |  |
| 3 | 水水换热器（换热面积：25m²） | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 相关管路拆除、改造、安装、保温 | 项 | 1 | DN100约180米，包括保温 |  |  |
| 5 | 原有蒸汽锅炉拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 备注：1、此报价包含完成此项目所有主辅材。 2、应标方均需前期现场实地勘查。 3、中标单位需缴纳合同金额的10％作为押金，待项目完成验收后退还。 |  |  |  |  |  |  |