上海中航航空食品有限公司
浦东厂区电梯机房空调采购项目
采购需求

[bookmark: _GoBack]根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
1.项目背景：电梯机房作为重要设备运行区域，为确保设备处于良好运行环境，需新增空调设备，通过调节房间温度，为设备稳定运行提供保障。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区电梯机房空调采购项目
3.合同期限：自合同签订后24个月，质保期2年（含）以上。
4.交付期限：合同生效起60个自然日内到货安装完成。
5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的80%，质保期到期后支付剩余的5%。
6.项目地点：上海市浦东新区领航路100号。
7.执行标准：
	序号
	规范名称
	编号

	1
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》
	GB 21455-2019

	2
	《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》
	GB/T 17791-2017


二、采购计划批复情况
已批复。
三、采购需求
（一）空调设备详情
1.A：分体柜机4套（5匹），国产品牌，制冷量≥12kw,电源380V，制冷功率≤5.2KW,室内机噪音≤60分贝，冷媒类型为环保冷媒，一级能效，安装于电梯机房。
     B：分体挂机1套（2匹），国产品牌，制冷量≥5kw,电源220V，制冷功率≤1.26KW,噪音≤43分贝，冷媒类型为环保冷媒，一级能效，安装于电梯机房。
2.所有空调应具备高低压、排气温度、防冻结、过滤、过压、压机驱动等保护装置。
3.空调使用的制冷剂为环保冷媒（如：R410A，R32）。
4.空调安转费包含（冷凝水管、铜管、保温管、不锈钢支架、电缆等）
5.夏季设备连续工作时长为24小时
（二）安装要求
1.分体柜机的内机安装需不锈钢底座抬高。
2.新机组室内、外机组的安装、管道连接、保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等。
设备安装人员需具备相关的特种作业操作证资质。
（3） 供应商须勘察现场
四、供应商资质
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: page5]供应商应营业范围需包含：生产、销售或安装制冷、空调设备。


附件一：报价清单
（包括供应商完成本项服务所需的场地、物料、管线、人工、设备、运输、搬运、装卸、调试、保险等一切相关费用，以及供应商在此期间所需缴纳的全部税费（含增值税）等费用）
	序号
	设备
	数量
	单位
	单价
	未税
总价
	税率
	未税总价
	含税总价
	备注

	1
	柜机
	4
	套
	
	
	
	
	
	5P

	2
	挂机
	1
	套

	
	
	
	
	
	2P

	
	安装费
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