上海中航航空食品有限公司
（SC）车间标准化设施设备改造项目
采购需求
根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
1.项目背景：公司现有食品经营资质仅可开展机场红线内现制现售及航空配餐供应业务，未取得食品生产许可证（SC），不具备预包装食品生产、场外流通、社会化零售、线上电商及社会化零售经营资格。经营高度依赖航空主业，受航班淡旺季波动影响显著，市场化创收渠道有限，企业抗风险能力及可持续发展动能不足。为有效盘活存量闲置资产、突破资质经营瓶颈、培育企业全新利润增长点，亟需首次申领食品生产许可证（SC）（糕点类），开发航空特色手工烘焙预包装产品，打通线上线下市场化销售渠道，培育全新、稳定的增量利润增长点。为申领食品生产许可证（SC），公司需对原有生产车间进行SC车间标准化改造，符合食品生产许可证（SC）车间的相关要求。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司（SC）车间标准化设施设备改造项目
3.合同期限：自合同签订至双方在合同项下各自全部义务履行完毕后终止。
4.交付期限：90个自然日
5.质保期：1年(含)以上
6.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的82%，质保期到期后支付剩余的3%。
7.项目地点：上海浦东新区领航路100号
[bookmark: _GoBack]8.执行标准：
	规范名称
	编号

	《航空食品卫生规范》
	GB 31641-2016

	《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》
	GB 14881-2025

	《民用建筑通用规范》
	GB55031-2022

	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》
	GB50325-2020

	《民用建筑电气设计标准》
	GB 51348-2019

	《建筑环境通用规范》
	GB55016-2021

	《建筑用金属面绝热夹芯板》
	GB/T23932-2009

	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2013

	《建筑节能工程施工质量验收标准》
	GB50411-2019

	《通风与空调工程施工质量验收规范》 
	GB 50243-2016 

	《餐饮业油烟排放标准》
	DB31/844—2014


三、采购需求
1.供应商递交响应文件前须进行现场实地勘察。
2.本项目改造前和改造完成后的平面示意图见：附件1.平面示意图。
3、本项目共新增9套自由门，其中双门自由门4套，单门自由门5套。自由门对应所在位置详见：附件1.平面示意图，自由门的尺寸规格见下面表格。自由门要求打开后能自动回弹归位到关闭状态，自由门门体正反面需选用SUS‌304不锈钢板材，板材厚度>=1.5mm,自由门下部安装有橡胶防撞装置，门框四周安装有橡胶门封条，关闭状态下门封条能保证自由门处于密封状态，自由门中间设有300mm*400mm可视窗口，可视窗口使用有机玻璃材质，有机玻璃厚度>=1.0mm。自由门配套SUS304不锈钢门框,门框不锈钢材料厚度>=1.5mm。‌安装新门时需破墙开门洞的，应先在墙面开门洞，做好门框连接处的修补装修工作。原有玻璃窗户处开门洞的，原有玻璃窗户去除，缺口处采用空心砖填补，墙外面粘贴白色瓷砖，瓷砖大小和颜色与原有墙面保持一致。
	序号
	项目名称
	种类
	规格(单位mm)
	安装要求

	1
	门1
	自由门（双门）
	1400*2200
	窗改门

	2
	门2
	自由门（双门）
	1400*2200
	窗改门

	3
	门3
	自由门（双门）
	1400*2200
	窗改门

	4
	门4
	自由门（单门）
	800*2200
	二更门

	5
	门5
	自由门（单门）
	800*2200
	新建隔断门

	6
	门6
	自由门（单门）
	900*2200
	新建隔断门

	7
	门7
	自由门（单门）
	800*2200
	新建隔断门

	8
	门8
	自由门（单门）
	800*2200
	新建隔断门

	9
	门9
	自由门（双门）
	1400*2200
	墙面开门


4、本项目新建1间更衣室和1间二更间，具体位置见附件1.平面示意图。更衣室尺寸1400mm*2300mm，二更间尺寸1300mm*2300mm，采用双层SUS304不锈钢岩棉板，岩棉板厚度100mm，不锈钢板厚度>=0.8mm，岩棉板防火等级为A级,需提供岩棉板第三方防火等级检测报告。不锈钢岩棉板隔断安装要求牢固可靠，顶部安装卡槽连接至天花板与之固定相接，底部安装卡槽与地面连接采用膨胀螺丝固定。2个更衣室内均需各安装1只洗手盆，且每只洗手盆需配套安装感应龙头和小厨宝供应洗手温水，感应龙头与小厨宝间安装有混水阀调节出水水温。洗手盆的上下水同步连接至附近水源和排水管，确保洗手盆正常使用。每只洗手盆旁还均需配套安装1只手部酒精消毒机和1台干手机，手部酒精消毒机酒精存储容量>=1000ML，电源AC220V，红外线感应喷雾，消毒机参考尺寸为：248mm*190mm*520mm；干手器电源AC220V，额定功率>=1000W,红外感应自动吹热风工作，干手机参考尺寸为：248mm*190mm*520mm；小厨宝、酒精消毒机和干手机的插座电源就近安装到位。
5、本项目新建SUS304不锈钢风淋房1间，具体位置见附件1.平面示意图。不锈钢板材厚度>=1.0mm，配置有顶部和左右两边的风淋口。风淋房外尺寸（宽*长）为1400mm*2000mm，高度至天花板，风淋通道尺寸（宽*长*高）为800mm*2000mm*2000mm。风淋房入口门和出口门能自动关闭，风淋时有锁门和互锁功能。要求风速>=20m/s，运行噪音<=70dB，配备照明，控制系统与自动感应启动、延时关闭（时间可调）等功能。应有紧急停止按钮，以便紧急情况下立即停止风淋房运行。
6、本项目新建隔断54平米（含隔断门面积），具体位置见附件1.平面示意图。隔断材料为双面SUS304不锈钢岩棉板，不锈钢板厚度>=0.8mm,岩棉板厚度为100mm,岩棉板防火等级为A级，需提供岩棉板第三方防火等级检测报告。不锈钢岩棉板隔断安装要求牢固可靠，顶部安装卡槽连接至天花板与之固定相接，底部安装卡槽与地面连接采用膨胀螺丝固定。
7、本项目配套新风机1台，具体位置见附件1.平面示意图。风机额定新风量>=500m³/h,噪音<=45dB，功率<=500W。配置铝合金新风口(新风出口)5只，风管采用SUS304不锈钢材料，厚度>=0.8mm新风机新风1个入口和5个出风口处均需配置过滤器，过滤器滤芯采用H13级HEPA，有效提供新风的洁净度。
8、原料仓库内原有隔断墙需拆除，需拆除的墙面积约为13.5㎡，拆除处墙面修补完整，保证墙和地面整体协调。拆墙时需做好施工防尘防护工作。
9、原料仓库内吊顶更换为600mm*600mm白色铝扣板吊顶，面积约13㎡。安装铝扣板的镀锌龙骨吊装在楼板下方，铝扣板高度和原阳光房网格吊顶高度保持一致。
10、烘烤间烤箱排烟罩移至房间中部的烤箱上方，联通相应排风管道，有利于油烟的抽排。
11、制作间需从房间顶部原有供水管处重新布置1路PPR水管至制作间用水点，用水点靠近外窗一侧，供应制作间的用水，PPR水管管径为DN25。
12、楼顶排风机配置1台SUS304不锈钢油烟净化器，处理风量17000—20000m³/h,选型设备须有环境保护产品认证证书，油烟去除效率>=90%。原有排烟管道（600mm*600mm）增加排放检测段，增加的直管长度>=4米，材料为厚度>=1.0mm的镀锌板，满足油烟净化排放检测要求，并在适当位置开好检测口。新增风管安装要安装牢靠，与楼板有铁架(角铁材料厚度>=2.0mm,表面油漆防腐处理)支撑固定，防止台风天气损坏风管。新增风管与原有风管紧密密封联接，联接处不得有漏风现象。
13、成品仓库外墙玻璃幕墙防水修补，密封结构胶更新，确保下雨天房间内无漏水现象。
14、产生的所有建筑垃圾及废料外运处理。
15、本项目金额为闭口包干价，包含所有人工、材料、税费、安全等费用。
四、供应商资质
1.具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：建筑工程施工或建设工程施工或装修施工等
2.具有建筑业企业资质证书
3.具有有效期内的安全生产许可证，许可范围：建筑施工


报价方式
1. 项目总价
	序号
	项目
	数量
	未税总价
	税率
	含税总价

	1
	（SC）车间标准化设施设备改造项目
	1项
	
	
	


2.分项报价
	名称
	单位
	数量
	未税单价
	税率
	含税总价
	备注

	自由门（9套）
	项
	1
	
	
	
	含材料、人工、
施工设备、
垃圾处理等

	更衣间（2套）（含洗手盆2只、手部酒精消毒机2台、干手机2台、小厨包2台等）
	项
	1
	
	
	
	

	风淋房（1套）
	项
	1
	
	
	
	

	新建隔断（54㎡）
	项
	1
	
	
	
	

	新风机（1台）（含连接风管、过滤器、风口等）
	项
	1
	
	
	
	

	拆墙（原料仓库）
	项
	1
	
	
	
	

	吊顶（原料仓库）
	项
	1
	
	
	
	

	供水管（制作间）
	项
	1
	
	
	
	

	排烟罩移位
	项
	1
	
	
	
	

	油烟净化器（含新增风管）
	项
	1
	
	
	
	

	玻璃幕墙修补
	项
	1
	
	
	
	

	项目总价
	
	




附件1.平面示意图

改造前房间平面示意图
[image: 1785302251715]


改造后房间平面示意图
[image: 1785565954287]
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