上海中航航空食品有限公司

浦东厂区冷库储液罐设备采购项目

采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1.项目背景：上海航食浦东厂区冷库系统配套使用的制冷剂储液罐已使用超27年，需进行设备更新。

2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区冷库储液罐设备采购项目。
3.合同期限：自合同签订后3年以上（含2年质保期）。

4.交付期限：合同生效起60个自然日。

5.付款方式：合同签订后预付合同总价的15%，设备安装调试完成后初步验收完成，在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的45%。试用期三个月并最终验收合格在收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的35%，待质保期到期后支付剩余的5%。
6.项目地点：上海市浦东新区领航路100号。

7.执行标准：NB/T 47012-2020 《制冷装置用压力容器》、TSG21《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB 50072-2021《冷库设计规范》、GB/T 28009-2025《冷库安全规程》。

8.验收标准：资料验收、设备本体验收、安装施工验收、压力试验、系统调试、特种设备行政手续、介质差异化要求七大模块、EHS/特检审核全部覆盖。
二、采购需求

1.报名后供应商集中现场勘察，确认施工安装位置。
2.本次采购的储液罐应用于冷库制冷系统，制冷剂为R404a，储液罐数量为8个，分别为：

	序号
	规格
	数量
	备注

	1
	300L
	3
	冷凝器端高压

	2
	150L
	3
	冷凝器端高压

	3
	75L
	1
	冷凝器端高压

	4
	24L
	1
	冷凝器端高压


3.各储液罐系统均包含视液镜、低液位报警开关、截止阀和安全阀等配套配件。

    4.由于储液罐内存储高压制冷剂，属于压力容器设备，供应商安装完成后需提供相关文件资料，协助我司完成特种设备使用登记证的办理工作。
5.供应商需制定详细的更换施工方案，具体要求如下：

5.1供应商根据现场冷库设备运行情况，更换前完成制冷剂的部分回收工作，尽量减少制冷剂的泄露。

5.2按照制冷系统储液罐的安装要求，逐台停机更换，更换后制冷剂管路抽真空，加注系统相应量的制冷剂，确保更换后机组运行正常。

5.3更换储液罐的同时需更换制冷系统过滤滤芯。 
5.4停机更换时间需提前与我司综保部进行确认，确保我司生产运行正常。

5.4储液罐更换工作需有资质的操作人员进行作业（制冷工证、焊工证），确保更换工作的专业性和安全性。
三、供应商资质

1.制造商：经营范围含压力容器制造，持有特种设备生产许可证（承压类特种设备安装、修理、改造），许可子项目为：工业管道安装。

四、报价清单
包括供应商完成本项服务所需的场地、物料、人工、设备、运输、搬运、装卸、调试、保险等一切相关费用，以及供应商在此期间所需缴纳的全部税费（含增值税）等费用。

1、项目总价

	序号
	项目
	数量
	未税总价
	税率
	含税总价
	质保期

	11
	储液罐
	8台
	
	
	
	


2、分项报价

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价

（税率  %）
	含税总价
	备注

	1
	储液罐（1）
	300L
	只
	3
	
	
	

	2
	储液罐（2）
	150L
	只
	3
	
	
	

	3
	储液罐（3）
	75L
	只
	1
	
	
	

	4
	储液罐（41）
	24L
	只
	1
	
	
	

	5
	制冷剂R404a
	9.5kg/瓶
	瓶
	120
	
	
	

	6
	过滤器
	
	个
	8
	
	
	

	7
	其他辅材
	
	项
	1
	
	
	

	8
	人工费
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计含税总价
	





