
西南航食天府分公司食品车充电桩小额采购项目需求及技术方案

1、 设备采购需求情况
我司拟新购1台240KW双枪充电桩设备，并根据使用部门指定的位置安装到位。
目前天府分公司具备设备（充电桩）安装场地和电力输出端口，供应商需根据实际测量的距离敷设设备电力电缆。整个采购项目为交钥匙工程，该项目涉及设备制造、包装、运输、安装、调试、试运行、验收、电缆配置、电缆沟配套施工等项目。
[bookmark: _GoBack]
2、 设备（充电桩）安装位置
1、天府分公司充电桩安装位置：出港平台11号至12号门之间。
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三、电缆敷设要求
1）电缆敷设示意图
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2） 电缆敷设要求
	序号
	施工方案/内容
	施工内容描述
	规格型号
	单位
	合计数量
	备注

	1
	240kW充电桩基础
	混凝土基础制作
	
	座
	1
	

	2
	240kW充电桩
	设备采购、安装
	
	台
	1
	双枪（详细参数附后）

	3
	低压电缆
	1、电力电缆材料及敷设。                                 2、敷设方式、部位：穿管、埋地敷设。
	YJV-0.6/1KV-4*185+1*95mm²
	m
	145
	供应商按实际测绘数量报价

	4
	户外配电箱
	户外型，400*600*1200mm
	
	台
	1
	含相互感器，电能表，隔离开关，500A施耐德空开

	5
	配电箱基础
	600*800*200mm
	
	座
	1
	

	6
	照明灯及安装
	200W
	
	盏
	1
	

	7
	防撞架
	600*300*710mm
	
	套
	2
	矩管制作（参考现场）

	8
	低压电缆头制作
	电缆接头制作、安装、孔洞封堵
	4*185+1*95mm²
	套
	4
	1个/套

	9
	基础刷漆
	黄黑相间800mm，右斜45°
	
	座
	1
	

	10
	电缆槽增加
	可利用现有电缆槽敷设，如需增加，一次性报工程量。
	
	项
	1
	

	11
	开挖回填
	混泥土、水泥地破土开挖回填
	
	项
	1
	预估15米

	12
	埋地波纹管、钢管
	
	
	项
	1
	预估15米

	13
	施工费
	
	
	项
	1
	包含所有安装、调试



四、设备技术参数
1）采购设备（充电桩）清单
	采购单位
	设备名称
	规格/型号
	数量（台）
	备注

	天府分公司
	充电桩
	240KW/双枪
	1
	前置式双列充电头



2）充电桩技术参数
	产品名称
	一体式直流充电桩
	备注

	

输入
	额定电压(Vac)
	380V(三相五线制，3W+N+PE)±15%
	

	
	频率范围(Hz)
	45～65
	

	
	功率因数
	0.99≤
	

	

输出
	充电接口
	2(可增加)
	

	
	输出电压(Vdc)
	200—750VDC
	

	
	输出功率(kW)
	240
	

	
	单枪最大输出电流(A)
	250
	

	

               设备功能特性
	充电枪长度
	7米国标(带电子锁)
	

	
	冷却方式
	风冷
	

	
	效率
	96%
	

	
	噪音(dB)
	≤65
	

	
	稳流精度
	≤±1.0%
	

	
	稳压精度
	s±0.5%
	

	
	输出电流误差
	s±1.0%
	

	
	输出电压误差
	≤±0.5%
	

	
	均流不平度
	s±3.0%
	

	
	电流谐波(THDI)
	≤5%
	

	
	工作温度(℃)
	-40～+60
	

	
	存储温度(℃)
	-40～+70
	

	
	工作湿度
	5~95%
	

	
	
基本配置
	人机交互：7英寸触摸屏
付费方式：非接触CPU充电卡、扫码支付
BMS辅助电压：12/24V切换
充电计费：直流电能表
通信接口：以太网
      配电箱：室外需加装功率匹配的配电箱控制充电桩设备
	

	
	选择配置
	充电枪长度：7米
通讯接口：4G无线通讯模块
	

	
	基本保护
	充电枪温度检测、过压/欠压保护、
过载保护、短路保护、过温保护、防雷保护
	


3）配电箱图纸
[image: ]
五、施工周期
1）施工周期：15个工作日；
2）施工条件：现场施工、根据实际生产情况安排进场时间，工作餐自费，不提供住宿；
3）施工要求：安全文明施工，要求作业面打围、悬挂警示牌、作业人员持证上岗，作业人员遵守航食相关生产和安全管理规定;
4）资金情况：自筹资金。

  六、付款及结算方式
      1、合同签订后支付总款项15%，设备整体调试验收合格后支付剩余总进度款的80%，余留5%为质保金（设备验收合格之日起两年后付质保金）；
      2、该项目中电缆敷设项目取费以供应商的最终报价为准，一次性结算；
      3、税率：设备类税率为13%、工程服务税率费为6%。
  七、报价方式及资料
      1）采用分项报价方式报价：供应商现场勘探及测绘后分项报价，报价内容包括充电桩、电缆、电缆敷设土建施工项目。
      2）资料：供应商提供安装施工方案、电子文档（土建及电器安装图）。
  八、质保期
      设备整体质保期＞5年。
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